ОБЕКТ:	Концертна зала "Добрич" - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв. 45 на ЦГЧ, гр. Добрич

ЧАСТ:   	Енергийна ефективност

ФАЗА:    ИТП

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

I. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

- Основание за проектиране.

- Изчислителни параметри на външния въздух и проектни параметри на микроклимата в помещенията.

- Описание на сградата и проектно решение.

- Описание на проектираните системи за отопление и БГВ.

- Електрически мощности.

II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗЧИСЛЕНИЯ

1. Oсновни геометрични характеристики на сградата.

2. Строителни и топлотехнически характеристики на ограждащите елементи.

3. Годишен разход на енергия за сградата.

4. Екологична оценка.

5. Определяне на интегрирания показател за енергийна ефективност на сградата

III. АРХИТЕКТУРНИ ДЕТАЙЛИ

ОБЕКТ:	Концертна зала "Добрич" - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв. 45 на ЦГЧ, гр. Добрич

ЧАСТ:   	Енергийна ефективност

ФАЗА:    ИТП

I. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

1. Основание за проектиране

Част „Енергийна Ефективност” е разработена по задание от Възложителя и на базата на проекти по части: ”Архитектурна” и “Електро”, в съответсвие с:

- Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (изм. ДВ. бр.90 от 2015 г.);

- Закон за енергийна ефективност от 15.05.2015 г. (обн. ДВ. бр. 35 от 15.05.2015 г.);

- Закон за устройство на територията от 31.03.2001 г. (изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Януари  2017 г.);

- Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (изм. ДВ. бр.13 от 17 Февруари 2015 г.);

- Наредба № Е-РД-04-2 от 22 януари 2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите.

2. Изчислителни параметри на външния въздух и проектни параметри на микроклимата в помещенията.

Съгласно Приложение 2 към чл.4, ал.2 на Наредба 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради обектът се намира в климатична  зона 3.

| Климатична зона 2 | Добруджа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отоплителен период | Начало: 21 октомври |  |  |  | Изчислителна външна температура |  |  |  | -15,0°C |  |  |  |
|  | Край: 25 април |  |  |  | DD при нормативна температура в сградата 19°C |  |  |  | 2800 |  |  |  |
| Месец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Брой изчислителни дни в месеца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| Средна месечна температура, °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 0,9 | 4,0 | 9,7 | 14,9 | 18,4 | 21,0 | 20,7 | 15,8 | 11,6 | 6,3 | 0,7 |
| Средна месечна относителна влажност, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 78,0 | 75,0 | 69,0 | 70,0 | 74,0 |  |  |  |

Проектните параметри на вътрешния климат са определени съгласно Приложение 12 към чл.195, ал.1, Таблица 1 на Наредба 15 за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, от 2005 г. (изм. ДВ бр. 6 от 22.01.2016 г):

- Среднообемна зимна температура на въздуха в сградата: t=20 ± 2°C

3. Описание  на  обекта

Обектът на проектиране е концертна зала "Добрич", която е част от съществуваща сграда, в която се помещават концертна зала и библиотека. Сградата е пусната в експлоатация през 1975 г.

Тъй като концертната зала и библиотеката са с еднакво функционално предназначение и принадлежат към една и съща категория на енергопотребление (съгл. чл. 7, ал. 2 от Наредба 7 за енергийна ефективност на сгради), разглеждам сградата като едно цяло.

Сградата е масивна със стоманобетонови носещи елементи и тухлени външни ограждащи стени от решетъчни тухли. Състои се от концертна зала на четири етажа с орган, ниско тяло на два етажа и сутерен. В отопляемата част на сутерена се намира магазин, а в неотопляемата част - котелно, вентилационна камера, трафопост и складови помещения. На първия етаж са разположени предверие, фоайе, гардероби, помещения на градската библиотека, коридори, стълбища, обслужващи и санитарни помещения. На втория етаж - концертна зала с 250 места, сцена с орган и джобове по периферията й с височина до покрива на сградата, а по периферията на залата - гримьорни, помещения за звукозапис, офиси, обслужващи и санитарни помещения и помещения на библиотеката. На третия етаж - балкон на залата, а по периферията - гримьорни, хранилища на библиотеката, обслужващи и санитарни помещения. На четвъртия етаж са разположени технически и санитарни помещения.

Външните ограждащи стени на предверието и фоайетата на първия и на втория етаж на концертната зала са тухлен зид от решетъчни тухли 0.25 m, външна и вътрешна каменна облицовка или с външно орнаментно пано от ламарина с въздух или от дърво и вътрешна каменна облицовка. На втория, третия и четвъртия етаж на джобовете на залата - тухлен зид от решетъчни тухли 0.25 m с външна каменна облицовка, а на сцената - двоен тухлен зид от решетъчни тухли по средата въздушен слой 0.30 m и външна каменна облицовка. На ниското тяло - тухлен зид от решетъчни тухли 0.25 m с външна каменна облицовка и вътрешна ПДЧ ламперия. Надзидът на "студените" покриви е тухлен зид от решетъчни тухли 0.25 m с външна и вътрешна мазилка, а над залата - тухлен зид от решетъчни тухли 0.25 m с външна каменна облицовка.

Външната ограждаща дограма на сградата е метална единична, AL стъклопакет без прекъснат термомост и стъкла без нискоемисийно покритие. Дограма е в лошо състояние с провиснали и неуплънени крила.

Покривът на сградата е: над залата - плосък, с битумна хидроизолация върху стоманобетонови покривни панели; над малка част на залата и библиотеката - скатен „студен” с LT поцинкована ламарина над ниското тяло върху стоманобетонови покривни панели и плосък „топъл” с бетонови плочки и окачен таван - над отопляемия сутерен на библиотеката /магазина Покривите са в задоволително състояние но без топлоизолация.

Граничните подове са три вида – под "над неотопляем сутерен" с настилки от мрамор или гранитогрес; под "на отопляем сутерен" с настилка от гранитогрес и под „граничещ с външен въздух” с настилка от мрамор, който е изпълнен на еркерно издадените  части на сградата.

Фиг. 2. Фасада югозапад	Фиг. 3. Фасада югоизток

Фиг. 4. Североизток	Фиг. 5. Северозапад

Фиг. 1. Схема на сградата

Топлозахранването на сградата се осъществява посредством три броя газови отоплителни котли, разположен в сутерена на сградата. Котлите са марка "Saint Roch Couvin", модел Optimajor", монтирани 2005 г. Те са с еднаква мощност, която е в диапазона 129 - 137 kW. Котлите са окомплектовани с газови горелки, марка “Bentone” LMG 21.230B27B тип B30. Котлите са произведени през 2005г. напълно оборудвани са, и действащи към момента.

Отоплителната инсталация е затворена, водно помпена двутръбна  с долно разпределение. Изпълнена е от стоманени тръби.

Отоплителните тела са чугунени радиатори без термостатични вентили. Цялостен ремонт и подмяна на тръбите не е правен от момента на пускане на сградата в експлоатация.

За нуждите на концертна зала е изградена общообменна вентилационна инсталация, която е в много лошо състояние. Смукателните вентилатори и охладителната система не работят. Липсва проектна документация и документи от профилактика и настройка. Има изградени допълнителни вентилационни системи за топловъздушно отопление, които са в добро състояние и са сравнително нови. Няма налична документация за тях, нито протоколи от лабораторни измервания и настройка. Необходимо е анализ на баланса на въздуха за ефективно вентилиране.

Според действащата към момента НАРЕДБА № 15 от 28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия”  е необходимо пълна рехабилитация на системите или ново изграждане за постигане на необходимите санитарно хигиенни норми.

БГВ се осигурява с ел. бойлери.

4. Проектно решение

Проeктът предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност в комцертна зала "Добрич". За сградата е извършен енергиен одит от фирма „ЕНА ОПТИМА“ ЕООД (рег.№ 00001/24.07.2016 г.).

4.1. ЕСМ 1. Топлоизолиране на стени.

Предвижда се полагане на вътрешна топлоизолационна система от минерална вата с дебелина 0,05 m и коефициент на топлопроводност не по-голям от 0,035 W/m²K на всички типове външни стени, вкл. по надзида, които са без вътрешна каменна облицовка и затварянето й с гипсокартон. Същата топлоизолация е предвидена и на стената на отопляемия сутерен, граничеща с неотопляеми помещения.

4.2. ЕСМ 2. Смяна на дограма.

Да се извърши подмяна на цялата дограма на концертна зала с нова алуминиева с прекъснат термомост и стъклопакет с едно нискоемисионно стъкло, с обобщен коефициент на топлопреминаване не повече от 1,70 W/m²K.

4.3. ЕСМ 3. Полагане на топлоизолация по покрива.

С настоящия проект се предвижда топлоизолирането на покривите с вътрешна топлоизолация от минерална вата с дебелина 0,10 m  /l=0,035 W/mK/ над окачен таван.

4.4. ЕСМ 4. Полагане на топлоизолация на пода, граничещ с външен въздух.

По еркерите се предвижда полагане на външна топлоизолационна система от експандиран пенополистирол EPS с дебелина 0,10 m и коефициент на топлопроводност не по-голям от 0,035 W/m²K.

4.5. ЕСМ 5. Мерки по системите за осветление.

Съгласно проект по част Ел. са предвидени работно, дежурно, аварийно работно и евакуационно  осветление.

Видът и мястото на осветителните тела са съобразени с предназначението на съответното помещение, примерната разстановка и специфичните изисквания на Възложителя.

Предвидено е работно осветление, като са избрани максимално ефективни светлоизточници със светодиодни лампи. За осветяване на гримьорни и офис помещения, спомагателни коридори и стълбища, котелни помещения и сутерен, осветителните тела се подменят с LED осветителни тела с мощност 36 W със степен на защита IP21 или IP56, като управлението им ще се осъществява с ключове за скрит монтаж.

Съществуващите осветителни тела - декоративни структури и други осветителни тела в официалните фоайета и зрителна зала се оставят, като се преработват. Лампите с нажежаема спирала се подменят с енергоспестяващи LED лампи. В официалните фоайета, коридори и стълбища осветителните тела се окомплектоват с енергоспестяващи LED лампи с вградено ЕПРА. За общо осветление на зрителната зала съществуващите осветители е МХЛ се преработват, като се окомплектоват с регулируеми DALI ЕПРА. Съществуващите осветителни тела, куполни структури и висящи на стена, се преработват като се оборудват с LED лампи и с регулируеми DALI ЕПРА.

В зрителната зала прожекторите и сценичното ефектно осветление се заменят. В зрителните кули и на сцената се монтират сценични LED профилни прожектори 180, 200W, е DMX512 контрол и фокусираща функция, а над сцената се монтират театрални LED прожектори WRGB (4in 1) 48 х 3W с автоматично / ръчно DMX адресиране. За ефектно осветление се предвиждат и LED парове, скенери и въртящи се глави с DMX адресиране.

Всички осветители в залата се регулират чрез димиране. Управлението на всеки осветител в зрителна зала се извършва от пулт за управление и се захранват от табло Тозс в апаратна.

4.6. ЕСМ 6. Мерки по системите за отопление и вентилация.

Съгласно проект по част ОВК се предвижда реконструкция и обновяване на отоплителната и вентилационната инсталации на залата. За целта ще се монтира нова климатична камера Lпр=38000 m3/h; Lсм=38000 m3/h; H=600 Pa; Nел.=37,6 kW; U=400V/3/50;, вкл. СОХ Qохл.=249 kW, захранван от водоохлаждащ агрегат 7/12°С - лято и 45/40°C - през преходни сезони; СОТ Qот.=193,8 kW топлоносител 60/40°С - зима, захранвана от газовите котли. Климатичната камера е снабдена с филтър, вентилаторна и рекуперативна секция.

За охлаждане през лятото и отопление в преходните сезони е предвиден термопомпен агрегат с номинална мощност Qот = 249 kW; Qох = 275 kW;  Nел.=84,6 kW; 400 V; R407 C; COP=3.25; EER=2.95.

За гримьорните са предвидени индивидуални климатични сплит системи.

4.7. Изисквания към влаганите топлоизолационни материали:

Топлоизолационните материали предвидени в настоящия проект отговарят на следните стандарти:

- Интегрирана система за топлоизолация EPS, в съответствие с БДС EN 13163:2012+A1:2015/NA:2015; Коефициент на топлопроводност при 10° C:                            λ =  0,035 W/mK; Клас на реакция на огън:E;

- Минерална вата, в съответствие БДС EN 13162:2012+ бA1:2015/ NA:2015, λ =  0,035 W/mK; Клас на реакция на огън: А1 (EN 13501-1);

4.8. Изисквания към дограмите:

При избора на дограма следва да се изиска сертификат за обобщения коефициент на топлопреминаване на дограма и стъклопакет, който не бива да е по- висок от посочения в точка 4.2.

5. Електрически мощности

Инсталирани ел. мощности за осветление, влияещи и невлияещи на топлинния баланс на сградата са съгласно предоставен проект по част Електро и съгласно Доклад от обследване за енергийна ефективност.

Забележка:

Настоящият проект да се гледа съвместно с проекта по част „Архитектурна” при определяне на количествата и изпълнение на строително-монтажните работи.

Всички вложени материали по време на строителството на обекта следва да отговарят на “Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителни продукти” /ДВ, бр. 60 от 2014 г./.

Проектант:

/инж. М. Райкова/

ОБЕКТ:	Концертна зала "Добрич" - основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв. 45 на ЦГЧ, гр. Добрич

ЧАСТ:   	Енергийна ефективност

ФАЗА:    ИТП

II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗЧИСЛЕНИЯ И ДЕТАЙЛИ

1. Oсновни геометрични характеристики на сградата

| Таблица 1 | Геометрични характеристики на сградата |  |
| --- | --- | --- |
| ЗП | m2 | 1607.00 |
| РЗП | m2 | 5515.77 |
| Отопляема площ | m2 | 7468.02* |
| Отопляем обем | m3 | 23335.20 |
| Брутен обем | m3 | 24590.74 |

* Поради голямата височина на залата, отопляемата й площ е завишена 3 пъти.

2. Строителни и топлофизични характеристики на ограждащите елементи

| Таблица 2.1 |  |  | Ограждащи елементи зала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Коефициент на топлопреминаване |  |  |  | Посока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площ общо |
|  | Uдейств. | Uреф. |  |  | И |  | З |  | С |  | Ю |  | СИ |  | СЗ |  | ЮИ |  | ЮЗ |  |
|  | W/m²K | W/m²K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | m2 |  | m2 |  | m2 | m2 |
| Дограма | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 102.37 |  | 49.19 |  | 86.94 | 238.49 |
| Стени | 0.58 | 0.28 |  |  | 9.44 |  | 12.48 |  | 9.44 |  | 12.48 |  | 86.10 |  | 477.18 |  | 586.79 |  | 336.92 | 1530.82 |
| Под | 0.72 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1279.60 |
| Покрив | 0.27 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 049.42 |
| Таблица 2.2 |  |  | Ограждащи елементи библиотека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип | Коефициент на топлопреминаване |  |  | Посока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площ общо |
|  | Uдейств. | Uреф. |  | И |  | З |  | С |  | Ю |  | СИ |  | СЗ |  | ЮИ |  | ЮЗ |  |  |
|  | W/m²K | W/m²K |  | m2 |  | m2 |  | m2 |  | m2 |  | m2 |  | m2 |  | m2 |  | m2 |  | m2 |
| Дограма | 3.71 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.62 |  | 148.51 |  | 202.15 |  | 66.00 |  | 483.28 |
| Стени | 1.28 | 0.28 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 339.73 |  | 253.31 |  | 233.72 |  | 74.42 |  | 901.18 |
| Под | 1.08 | 0.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1132.59 |
| Покрив | 0.88 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 593.65 |

2.1. Стени

| Таблица 3 | Детайл 1. Външна стена - зала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Материал | δ | λ | R |
| - | - | m | W/mK | m2K/W |
| 1 | Външна каменна облицовка | 0.030 | 0.930 | 0.032 |
| 2 | Циментов разтвор | 0.040 | 0.930 | 0.043 |
| 3 | Тухлен зид от решетъчни тухли | 0.250 | 0.520 | 0.481 |
| 4 | Циментов разтвор | 0.030 | 0.930 | 0.032 |
| 5 | Каменна облицовка | 0.025 | 3.490 | 0.007 |
| SRi |  |  | m2K/W | 0.595 |
| Rsi |  |  | m2K/W | 0.130 |
| Rse |  |  | m2K/W | 0.040 |
| Ro=Rsi+SRi+Rse |  |  | m2K/W | 0.765 |
| U=1/Ro |  |  | W/m²K | 1.437 |

| Таблица 4 | Детайл 2. Външна стена - зала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Материал | δ | λ | R |
| - | - | m | W/mK | m2K/W |
| 1 | Външна каменна облицовка | 0.0300 | 0.9300 | 0.0323 |
| 2 | Циментов разтвор | 0.0400 | 0.9300 | 0.0430 |
| 3 | Тухлен зид от решетъчни тухли | 0.2500 | 0.5200 | 0.4808 |
| 4 | Вътрешна мазилка | 0.0250 | 0.7000 | 0.0357 |
| 5 | Гипсова шпакловка | 0.0020 | 0.3500 | 0.0057 |
| 6 | Латекс | 0.0003 | 0.1900 | 0.0016 |
| 7 | Топлоизолация минерална вата | 0.0500 | 0.0350 | 1.4286 |
| 8 | Гипсокартон | 0.0125 | 0.2100 | 0.0595 |
| 9 | Латекс | 0.0003 | 0.1900 | 0.0016 |
| SRi |  |  | m2K/W | 2.089 |
| Rsi |  |  | m2K/W | 0.130 |
| Rse |  |  | m2K/W | 0.040 |
| Ro=Rsi+SRi+Rse |  |  | m2K/W | 2.259 |
| U=1/Ro |  |  | W/m²K | 0.487 |

| Таблица 5 | Детайл 3. Външна стена - зала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Материал | δ | λ | R |
| - | - | m | W/mK | m2K/W |
| 1 | Каменна облицовка | 0.030 | 0.930 | 0.0323 |
| 2 | Циментов разтвор | 0.040 | 0.930 | 0.0430 |
| 3 | Тухлен зид от решетъчни тухли | 0.250 | 0.520 | 0.4808 |
| 4 | Въздух | 0.300 | 1.875 | 0.1600 |
| 5 | Тухлен зид от решетъчни тухли | 0.250 | 0.520 | 0.4808 |
| 6 | Вътрешна мазилка | 0.025 | 0.700 | 0.0357 |
| 7 | Топлоизолация минерална вата | 0.0500 | 0.0350 | 1.4286 |
| 8 | Гипсокартон | 0.0125 | 0.2100 | 0.0595 |
| 9 | Латекс | 0.0003 | 0.1900 | 0.0016 |
| SRi |  |  | m2K/W | 2.722 |
| Rsi |  |  | m2K/W | 0.130 |
| Rse |  |  | m2K/W | 0.040 |
| Ro=Rsi+SRi+Rse |  |  | m2K/W | 2.892 |
| U=1/Ro |  |  | W/m²K | 0.380 |

| Таблица 6 | Детайл 4. Външна стена - зала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Материал | δ | λ | R |
| - | - | m | W/mK | m2K/W |
| 1 | Външна мазилка | 0.030 | 0.870 | 0.034 |
| 2 | Стоманобетон | 0.350 | 1.630 | 0.215 |
| 3 | Вътрешна мазилка | 0.025 | 0.700 | 0.036 |
| 4 | Въздух | 0.100 | 0.556 | 0.1800 |
| 5 | Гипсокартон | 0.013 | 0.210 | 0.060 |
| 6 | Латекс | 0.0003 | 0.1900 | 0.0016 |
| 7 | Топлоизолация минерална вата | 0.0500 | 0.0350 | 1.4286 |
| 8 | Гипсокартон | 0.0125 | 0.2100 | 0.0595 |
| 9 | Латекс | 0.0003 | 0.1900 | 0.0016 |
| SRi |  |  | m2K/W | 2.016 |
| Rsi |  |  | m2K/W | 0.130 |
| Rse |  |  | m2K/W | 0.040 |
| Ro=Rsi+SRi+Rse |  |  | m2K/W | 2.186 |
| U=1/Ro |  |  | W/m²K | 0.503 |

| Таблица 7 | Детайл 5. Външна стена - зала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Материал | δ | λ | R |
| - | - | m | W/mK | m2K/W |
| 1 | Дървена пано | 0.300 | 0.230 | 1.3043 |
| 2 | Външна мазилка | 0.030 | 0.870 | 0.0345 |
| 3 | Тухлен зид от решетъчни тухли | 0.250 | 0.520 | 0.4808 |
| 4 | Циментов разтвор | 0.030 | 0.930 | 0.0323 |
| 5 | Каменна облицовка | 0.025 | 3.490 | 0.0072 |
| SRi |  |  | m2K/W | 1.859 |
| Rsi |  |  | m2K/W | 0.130 |
| Rse |  |  | m2K/W | 0.040 |
| Ro=Rsi+SRi+Rse |  |  | m2K/W | 2.029 |
| U=1/Ro |  |  | W/m²K | 0.542 |

| Таблица 8 | Детайл 6. Външна стена - зала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Материал | δ | λ | R |
| - | - | m | W/mK | m2K/W |
| 1 | Блажна боя | 0.000 | 0.300 | 0.001 |
| 2 | Ламарина | 0.001 | 53.500 | 0.000 |
| 3 | Въздух | 0.300 | 1.579 | 0.190 |
| 4 | Ламарина | 0.001 | 53.500 | 0.000 |
| 5 | Външна мазилка | 0.030 | 0.870 | 0.034 |
| 6 | Тухлен зид от решетъчни тухли | 0.250 | 0.520 | 0.481 |
| 7 | Циментов разтвор | 0.030 | 0.930 | 0.032 |
| 8 | Каменна облицовка | 0.030 | 1.160 | 0.026 |
| SRi |  |  | m2K/W | 0.764 |
| Rsi |  |  | m2K/W | 0.130 |
| Rse |  |  | m2K/W | 0.040 |
| Ro=Rsi+SRi+Rse |  |  | m2K/W | 0.934 |
| U=1/Ro |  |  | W/m²K | 1.177 |

| Таблица 9 | Детайл 7. Вътрешна стена към неотопляемо помещение - зала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Материал | δ | λ | R |
| - | - | m | W/mK | m2K/W |
| 1 | Вътрешна мазилка | 0.025 | 0.700 | 0.036 |
| 2 | Тухлен зид от решетъчни тухли | 0.250 | 0.520 | 0.481 |
| 3 | Вътрешна мазилка | 0.025 | 0.700 | 0.036 |
| 4 | Гипсова шпакловка | 0.002 | 0.350 | 0.0057 |
| 5 | Латекс | 0.000 | 0.190 | 0.002 |
| 6 | Топлоизолация минерална вата | 0.0500 | 0.0350 | 1.4286 |
| 7 | Гипсокартон | 0.0125 | 0.2100 | 0.0595 |
| 8 | Латекс | 0.0003 | 0.1900 | 0.0016 |
| SRi |  |  | m2K/W | 2.049 |
| Rsi |  |  | m2K/W | 0.130 |
| Rse |  |  | m2K/W | 0.040 |
| Ro=Rsi+SRi+Rse |  |  | m2K/W | 2.219 |
| U=1/Ro |  |  | W/m²K | 0.496 |

| Таблица 10 | Детайл 8. Външна стена - библиотека |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Материал | δ | λ | R |
| - | - | m | W/mK | m2K/W |
| 1 | Външна каменна облицовка | 0.030 | 0.930 | 0.032 |
| 2 | Циментов разтвор | 0.040 | 0.930 | 0.043 |
| 3 | Тухлен зид от решетъчни тухли | 0.250 | 0.520 | 0.481 |
| 4 | Вътрешна мазилка | 0.025 | 0.700 | 0.0357 |
| 5 | ПДЧ ламперия | 0.022 | 0.140 | 0.157 |
| SRi |  |  | m2K/W | 0.749 |
| Rsi |  |  | m2K/W | 0.130 |
| Rse |  |  | m2K/W | 0.040 |
| Ro=Rsi+SRi+Rse |  |  | m2K/W | 0.919 |
| U=1/Ro |  |  | W/m²K | 1.197 |

| Таблица 11 | Детайл 9. Външна стена - библиотека |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Материал | δ | λ | R |
| - | - | m | W/mK | m2K/W |
| 1 | Външна мазилка | 0.030 | 0.870 | 0.034 |
| 2 | Стоманобетон | 0.350 | 1.630 | 0.215 |
| 3 | Вътрешна мазилка | 0.025 | 0.700 | 0.036 |
| 4 | Въздух | 0.100 | 0.556 | 0.1800 |
| 5 | Гипсокартон | 0.013 | 0.210 | 0.060 |
| 6 | Латекс | 0.0003 | 0.1900 | 0.002 |
| SRi |  |  | m2K/W | 0.526 |
| Rsi |  |  | m2K/W | 0.130 |
| Rse |  |  | m2K/W | 0.040 |
| Ro=Rsi+SRi+Rse |  |  | m2K/W | 0.696 |
| U=1/Ro |  |  | W/m²K | 1.580 |

| Таблица 12 | Детайл 10. Вътрешна стена към неотопляемо помещение - библиотека |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Материал | δ | λ | R |
| - | - | m | W/mK | m2K/W |
| 1 | Вътрешна мазилка | 0.0250 | 0.7000 | 0.0357 |
| 2 | Тухлен зид от решетъчни тухли | 0.2500 | 0.5200 | 0.4808 |
| 3 | Вътрешна мазилка | 0.0250 | 0.7000 | 0.0357 |
| 4 | Гипсова шпакловка | 0.0020 | 0.3500 | 0.0057 |
| 5 | Латекс | 0.0003 | 0.1900 | 0.0016 |
| SRi |  |  | m2K/W | 0.559 |
| Rsi |  |  | m2K/W | 0.130 |
| Rse |  |  | m2K/W | 0.040 |
| Ro=Rsi+SRi+Rse |  |  | m2K/W | 0.729 |
| U=1/Ro |  |  | W/m²K | 1.508 |

2.2. Под

| Таблица 13 |  |  | Детайл 11. Под над неотопляем сутерен - зала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика |  |  |  | Означение |  |  | Мярка |  |  | Стойност |  |  |
| 1 | Площ |  |  |  | А |  |  | m2 |  |  | 571.00 |  |  |
| 2 | Периметър |  |  |  | Р |  |  | m |  |  | 69.65 |  |  |
| 3 | Дебелина на стена към въздух |  |  |  | w |  |  | m |  |  | 0.41 |  |  |
| 4 | Височина на стена към земя |  |  |  | z |  |  | m |  |  | 3.27 |  |  |
| 5 | Височина на стена към въздух |  |  |  | h |  |  | m |  |  | 1.50 |  |  |
| 6 | Коефициент на топлопроводност на почвата |  |  |  | λ |  |  | W/mK |  |  | 2.00 |  |  |
| 7 | Пространствена характеристика на пода |  |  |  | B' |  |  | m |  |  | 16.40 |  |  |
| Термично съпротивление и коефициент на топлопреминаване на пода на отопляемото помещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Материал |  |  |  | δ |  |  | λ |  |  | R |  |  |
| - | - |  |  |  | m |  |  | W/mK |  |  | m2K/W |  |  |
| 1 | Мрамор |  |  |  | 0.030 |  |  | 3.490 |  |  | 0.009 |  |  |
| 2 | Циментово лепило |  |  |  | 0.006 |  |  | 0.700 |  |  | 0.009 |  |  |
| 3 | Циментова замазка |  |  |  | 0.025 |  |  | 0.930 |  |  | 0.027 |  |  |
| 4 | Стоманобетон |  |  |  | 0.200 |  |  | 1.630 |  |  | 0.123 |  |  |
| SRi |  |  |  |  |  |  |  | m2K/W |  |  | 0.167 |  |  |
| Rsi |  |  |  |  |  |  |  | m2K/W |  |  | 0.17 |  |  |
| Rse |  |  |  |  |  |  |  | m2K/W |  |  | 0.04 |  |  |
| Uf |  |  |  |  |  |  |  | W/m²K |  |  | 1.97 |  |  |
| Термично съпротивление и коефициент на топлопреминаване на пода на сутерена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Циментова замазка |  |  |  | 0.020 |  |  | 0.930 |  |  | 0.022 |  |  |
| 2 | Стоманобетон |  |  |  | 0.200 |  |  | 1.630 |  |  | 0.123 |  |  |
| 3 | Битумна хидроизолация |  |  |  | 0.010 |  |  | 0.170 |  |  | 0.059 |  |  |
| 4 | Циментова замазка |  |  |  | 0.030 |  |  | 0.930 |  |  | 0.032 |  |  |
| 5 | Подложен бетон |  |  |  | 0.100 |  |  | 1.450 |  |  | 0.069 |  |  |
| 6 | Уплътнена баластра |  |  |  | 0.100 |  |  | 1.100 |  |  | 0.091 |  |  |
| 7 | Трамбована почва |  |  |  | 0.150 |  |  | 1.050 |  |  | 0.143 |  |  |
| SRi |  |  |  |  |  |  |  | m2K/W |  |  | 0.538 |  |  |
| Rsi |  |  |  |  |  |  |  | m2K/W |  |  | 0.17 |  |  |
| Rse |  |  |  |  |  |  |  | m2K/W |  |  | 0.04 |  |  |
| dt |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 1.90 |  |  |
| Ubf при dt+0,5z < B' |  |  |  |  |  |  |  | W/m²K |  |  | 0.20 |  |  |
| Термично съпротивление и коефициент на топлопреминаване през стените, граничещи със земя на подземния етаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вътрешна мазилка |  |  |  | 0.025 |  |  | 0.700 |  |  | 0.036 |  |  |
| 2 | Стоманобетон |  |  |  | 0.350 |  |  | 1.630 |  |  | 0.215 |  |  |
| 3 | Циментова замазка |  |  |  | 0.020 |  |  | 0.930 |  |  | 0.022 |  |  |
| 4 | Битумна хидроизолация |  |  |  | 0.010 |  |  | 0.170 |  |  | 0.059 |  |  |
| 5 | Уплътнена баластра |  |  |  | 0.150 |  |  | 1.100 |  |  | 0.136 |  |  |
| 6 | Трамбована почва |  |  |  | 0.350 |  |  | 1.050 |  |  | 0.333 |  |  |
| SRi |  |  |  |  |  |  |  | m2K/W |  |  | 0.800 |  |  |
| Rsi |  |  |  |  |  |  |  | m2K/W |  |  | 0.130 |  |  |
| Rse |  |  |  |  |  |  |  | m2K/W |  |  | 0.040 |  |  |
| Rg=Rsi+SRi+Rse |  |  |  |  |  |  |  | m2K/W |  |  | 0.970 |  |  |
| dw |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 1.94 |  |  |
| Ubw при dw > dt |  |  |  |  |  |  |  | W/m²K |  |  | 0.46 |  |  |
| Термично съпротивление и коефициент на топлопреминаване през стените, граничещи с въздух на подземния етаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Външна мазилка |  |  |  | 0.030 |  |  | 0.870 |  |  | 0.034 |  |  |
| 2 | Стоманобетон |  |  |  | 0.350 |  |  | 1.630 |  |  | 0.215 |  |  |
| 3 | Вътрешна мазилка |  |  |  | 0.025 |  |  | 0.700 |  |  | 0.036 |  |  |
| SRi |  |  |  |  |  |  |  | m2K/W |  |  | 0.285 |  |  |
| Rsi |  |  |  |  |  |  |  | m2K/W |  |  | 0.13 |  |  |
| Rse |  |  |  |  |  |  |  | m2K/W |  |  | 0.04 |  |  |
| Rg=Rsi+SRi+Rse |  |  |  |  |  |  |  | m2K/W |  |  | 0.45 |  |  |
| Uw |  |  |  |  |  |  |  | W/m²K |  |  | 2.42 |  |  |
| Действителен коефициент на топлопреминаване през пода - U |  |  |  |  |  |  |  | W/m²K |  |  | 0.86 |  |  |
| Таблица 14 |  |  |  | Детайл 12. Под на отопляем сутерен - зала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Характеристика |  |  |  | Означение |  |  | Мярка |  |  | Стойност |  |
| 1 |  | Площ |  |  |  | А |  |  | m2 |  |  | 249.55 |  |
| 2 |  | Периметър |  |  |  | Р |  |  | m |  |  | 55.20 |  |
| 3 |  | Дебелина на стена към въздух |  |  |  | w |  |  | m |  |  | 0.37 |  |
| 4 |  | Височина на стена към земя |  |  |  | z |  |  | m |  |  | 2.53 |  |
| 5 |  | Височина на стена към въздух |  |  |  | h |  |  | m |  |  | 1.57 |  |
| 5 |  | Коефициент на топлопроводност на почвата |  |  |  | λ |  |  | W/mK |  |  | 2.00 |  |
| 6 |  | Пространствена характеристика на пода |  |  |  | B' |  |  | m |  |  | 9.04 |  |
| Термично съпротивление и коефициент на топлопреминаване на пода на отопляемото помещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Материал |  |  |  | δ |  |  | λ |  |  | R |  |
| - |  | - |  |  |  | m |  |  | W/mK |  |  | m2K/W |  |
| 1 |  | Гранитогрес |  |  |  | 0.010 |  |  | 2.570 |  |  | 0.004 |  |
| 2 |  | Циментово лепило |  |  |  | 0.010 |  |  | 0.700 |  |  | 0.014 |  |
| 3 |  | Циментова замазка |  |  |  | 0.025 |  |  | 0.930 |  |  | 0.027 |  |
| 4 |  | Перлитобетон |  |  |  | 0.080 |  |  | 0.170 |  |  | 0.471 |  |
| 5 |  | Армирана бетонова настилка |  |  |  | 0.200 |  |  | 1.630 |  |  | 0.123 |  |
| 6 |  | Уплътнена баластра |  |  |  | 0.150 |  |  | 1.100 |  |  | 0.136 |  |
| 7 |  | Трамбована почва |  |  |  | 0.250 |  |  | 1.050 |  |  | 0.238 |  |
| SRi |  |  |  |  |  |  |  |  | m2K/W |  |  | 1.013 |  |
| Rsi |  |  |  |  |  |  |  |  | m2K/W |  |  | 0.17 |  |
| Rse |  |  |  |  |  |  |  |  | m2K/W |  |  | 0.17 |  |
| dt |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 2.19 |  |
| Uf |  |  |  |  |  |  |  |  | W/m²K |  |  | 0.26 |  |
| Термично съпротивление и коефициент на топлопреминаване през стените, граничещи със земя на подземния етаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Латекс |  |  |  | 0.000 |  |  | 0.190 |  |  | 0.002 |  |
| 2 |  | Гипсокартон |  |  |  | 0.013 |  |  | 0.210 |  |  | 0.060 |  |
| 3 |  | Въздух |  |  |  | 0.100 |  |  | 0.667 |  |  | 0.150 |  |
| 4 |  | Вътрешна мазилка |  |  |  | 0.025 |  |  | 0.700 |  |  | 0.036 |  |
| 5 |  | Стоманобетон |  |  |  | 0.350 |  |  | 1.630 |  |  | 0.215 |  |
| 6 |  | Циментова замазка |  |  |  | 0.030 |  |  | 0.930 |  |  | 0.032 |  |
| 7 |  | Битумна хидроизолация |  |  |  | 0.010 |  |  | 0.170 |  |  | 0.059 |  |
| 8 |  | Уплътнена баластра |  |  |  | 0.150 |  |  | 1.100 |  |  | 0.136 |  |
| 9 |  | Трамбована почва |  |  |  | 0.250 |  |  | 1.050 |  |  | 0.238 |  |
| SRi |  |  |  |  |  |  |  |  | m2K/W |  |  | 0.927 |  |
| Rsi |  |  |  |  |  |  |  |  | m2K/W |  |  | 0.130 |  |
| Rse |  |  |  |  |  |  |  |  | m2K/W |  |  | 0.040 |  |
| Rg=Rsi+SRi+Rse |  |  |  |  |  |  |  |  | m2K/W |  |  | 1.097 |  |
| dw |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 2.19 |  |
| Ubw |  |  |  |  |  |  |  |  | W/m²K |  |  | 0.55 |  |
| Термично съпротивление и коефициент на топлопреминаване през стените, граничещи с въздух на подземния етаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Материал |  |  |  | δ |  |  | λ |  |  | R |  |
| - |  | - |  |  |  | m |  |  | W/mK |  |  | m2K/W |  |
| 1 |  | Външна мазилка |  |  |  | 0.030 |  |  | 0.870 |  |  | 0.034 |  |
| 2 |  | Тухлен зид от решетъчни тухли |  |  |  | 0.250 |  |  | 0.520 |  |  | 0.481 |  |
| 3 |  | Вътрешна мазилка |  |  |  | 0.025 |  |  | 0.700 |  |  | 0.036 |  |
| 4 |  | Гипсова шпакловка |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.350 |  |  | 0.006 |  |
| 5 |  | Латекс |  |  |  | 0.000 |  |  | 0.190 |  |  | 0.002 |  |
| 6 |  | Топлоизолация минерална вата |  |  |  | 0.050 |  |  | 0.035 |  |  | 1.429 |  |
| 7 |  | Гипсокартон |  |  |  | 0.013 |  |  | 0.210 |  |  | 0.060 |  |
| 8 |  | Латекс |  |  |  | 0.000 |  |  | 0.190 |  |  | 0.002 |  |
| SRi |  |  |  |  |  |  |  |  | m2K/W |  |  | 2.05 |  |
| Rsi |  |  |  |  |  |  |  |  | m2K/W |  |  | 0.13 |  |
| Rse |  |  |  |  |  |  |  |  | m2K/W |  |  | 0.04 |  |
| Rg=Rsi+SRi+Rse |  |  |  |  |  |  |  |  | m2K/W |  |  | 2.22 |  |
| Uкw |  |  |  |  |  |  |  |  | W/m²K |  |  | 0.50 |  |
| Действителен коефициент на топлопреминаване през пода - U |  |  |  |  |  |  |  |  | W/m²K |  |  | 0.98 |  |
| Таблица 15 |  |  | Детайл 13. Под към външен въздух - зала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Материал |  |  |  |  | δ |  |  | λ |  |  | R |
| - |  | - |  |  |  |  | m |  |  | W/mK |  |  | m2K/W |
| 1 |  | Мрамор |  |  |  |  | 0.030 |  |  | 3.490 |  |  | 0.009 |
| 2 |  | Циментов разтвор |  |  |  |  | 0.020 |  |  | 0.930 |  |  | 0.022 |
| 3 |  | Циментова замазка |  |  |  |  | 0.030 |  |  | 0.930 |  |  | 0.032 |
| 4 |  | Стоманобетон |  |  |  |  | 0.200 |  |  | 1.630 |  |  | 0.123 |
| 5 |  | Въздух |  |  |  |  | 0.250 |  |  | 1.316 |  |  | 0.190 |
| 6 |  | Мазилка на рабицова мрежа |  |  |  |  | 0.030 |  |  | 0.870 |  |  | 0.034 |
| 7 |  | Топлоизолация EPS |  |  |  |  | 0.100 |  |  | 0.035 |  |  | 2.857 |
| 8 |  | Шпакловка на мрежа |  |  |  |  | 0.003 |  |  | 0.400 |  |  | 0.008 |
| 9 |  | Минерална мазилка |  |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.800 |  |  | 0.005 |
| SRi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2K/W |  |  | 3.279 |
| Rsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2K/W |  |  | 0.170 |
| Rse |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2K/W |  |  | 0.040 |
| Ro=Rsi+SRi+Rse |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2K/W |  |  | 3.489 |
| U=1/Ro |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W/m²K |  |  | 0.315 |

| Таблица 16 |  | Детайл 14. Под над неотопляем сутерен - библиотека |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика |  | Означение | Мярка | Стойност |
| 1 | Площ |  | А | m2 | 99.20 |
| 2 | Периметър |  | Р | m | 57.60 |
| 3 | Дебелина на стена към въздух |  | w | m | 0.41 |
| 4 | Височина на стена към земя |  | z | m | 3.27 |
| 5 | Височина на стена към въздух |  | h | m | 1.50 |
| 6 | Коефициент на топлопроводност на почвата |  | λ | W/mK | 2.00 |
| 7 | Пространствена характеристика на пода |  | B' | m | 3.44 |
| Термично съпротивление и коефициент на топлопреминаване на пода на отопляемото помещение |  |  |  |  |  |
| № | Материал |  | δ | λ | R |
| - | - |  | m | W/mK | m2K/W |
| 1 | Мрамор |  | 0.030 | 3.490 | 0.009 |
| 2 | Циментово лепило |  | 0.006 | 0.700 | 0.009 |
| 3 | Циментова замазка |  | 0.025 | 0.930 | 0.027 |
| 4 | Стоманобетон |  | 0.200 | 1.630 | 0.123 |
| SRi |  |  |  | m2K/W | 0.167 |
| Rsi |  |  |  | m2K/W | 0.17 |
| Rse |  |  |  | m2K/W | 0.04 |
| Uf |  |  |  | W/m²K | 1.97 |
| Термично съпротивление и коефициент на топлопреминаване на пода на сутерена |  |  |  |  |  |
| 1 | Циментова замазка |  | 0.020 | 0.930 | 0.022 |
| 2 | Стоманобетон |  | 0.200 | 1.630 | 0.123 |
| 3 | Битумна хидроизолация |  | 0.010 | 0.170 | 0.059 |
| 4 | Циментова замазка |  | 0.030 | 0.930 | 0.032 |
| 5 | Подложен бетон |  | 0.100 | 1.450 | 0.069 |
| 6 | Уплътнена баластра |  | 0.100 | 1.100 | 0.091 |
| 7 | Трамбована почва |  | 0.150 | 1.050 | 0.143 |
| SRi |  |  |  | m2K/W | 0.538 |
| Rsi |  |  |  | m2K/W | 0.17 |
| Rse |  |  |  | m2K/W | 0.04 |
| dt |  |  |  | m | 1.90 |
| Ubf при dt+0,5z < B' |  |  |  | W/m²K | 0.55 |
| Термично съпротивление и коефициент на топлопреминаване през стените, граничещи със земя на подземния етаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Вътрешна мазилка |  | 0.025 | 0.700 | 0.036 |
| 2 | Стоманобетон |  | 0.350 | 1.630 | 0.215 |
| 3 | Циментова замазка |  | 0.020 | 0.930 | 0.022 |
| 4 | Битумна хидроизолация |  | 0.010 | 0.170 | 0.059 |
| 5 | Уплътнена баластра |  | 0.150 | 1.100 | 0.136 |
| 6 | Трамбована почва |  | 0.350 | 1.050 | 0.333 |
| SRi |  |  |  | m2K/W | 0.800 |
| Rsi |  |  |  | m2K/W | 0.130 |
| Rse |  |  |  | m2K/W | 0.040 |
| Rg=Rsi+SRi+Rse |  |  |  | m2K/W | 0.970 |
| dw |  |  |  | m | 1.94 |
| Ubw при dw > dt |  |  |  | W/m²K | 0.46 |
| Термично съпротивление и коефициент на топлопреминаване през стените, граничещи с въздух на подземния етаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Външна мазилка |  | 0.030 | 0.870 | 0.034 |
| 2 | Стоманобетон |  | 0.350 | 1.630 | 0.215 |
| 3 | Вътрешна мазилка |  | 0.025 | 0.700 | 0.036 |
| SRi |  |  |  | m2K/W | 0.285 |
| Rsi |  |  |  | m2K/W | 0.13 |
| Rse |  |  |  | m2K/W | 0.04 |
| Rg=Rsi+SRi+Rse |  |  |  | m2K/W | 0.45 |
| Uw1 |  |  |  | W/m²K | 2.42 |
| Термично съпротивление и коефициент на топлопреминаване през покрив граничещ с въздух на подземния етаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Бетонови плочки |  | 0.050 | 1.450 | 0.034 |
| 2 | Циментов разтвор |  | 0.040 | 0.930 | 0.043 |
| 3 | Битумна хидроизолация |  | 0.010 | 0.170 | 0.059 |
| 4 | Циментова замазка |  | 0.040 | 0.930 | 0.043 |
| 5 | Керамзитобетон |  | 0.050 | 0.370 | 0.135 |
| 6 | Стоманобетон |  | 0.200 | 1.630 | 0.123 |
| SRi |  |  |  | m2K/W | 0.44 |
| Rsi |  |  |  | m2K/W | 0.10 |
| Rse |  |  |  | m2K/W | 0.04 |
| Rg=Rsi+SRi+Rse |  |  |  | m2K/W | 0.577 |
| Uw2 |  |  |  | W/m²K | 1.91 |
| Uwекв |  |  |  | W/m²K | 2.12 |
| Действителен коефициент на топлопреминаване през пода - U |  |  |  | W/m²K | 1.34 |

| Таблица 17 |  | Детайл 15. Под на отопляем сутерен - библиотека |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика |  | Означение | Мярка | Стойност |
| 1 | Площ |  | А | m2 | 522.45 |
| 2 | Периметър |  | Р | m | 76.05 |
| 3 | Дебелина на стена към въздух |  | w | m | 0.52 |
| 4 | Височина на стена към земя |  | z | m | 2.53 |
| 5 | Височина на стена към въздух |  | h | m | 1.57 |
| 5 | Коефициент на топлопроводност на почвата |  | λ | W/mK | 2.00 |
| 6 | Пространствена характеристика на пода |  | B' | m | 13.74 |
| Термично съпротивление и коефициент на топлопреминаване на пода на отопляемото помещение |  |  |  |  |  |
| № | Материал |  | δ | λ | R |
| - | - |  | m | W/mK | m2K/W |
| 1 | Гранитогрес |  | 0.010 | 2.570 | 0.004 |
| 2 | Циментово лепило |  | 0.010 | 0.700 | 0.014 |
| 3 | Циментова замазка |  | 0.025 | 0.930 | 0.027 |
| 4 | Перлитобетон |  | 0.080 | 0.170 | 0.471 |
| 5 | Армирана бетонова настилка |  | 0.200 | 1.630 | 0.123 |
| 6 | Уплътнена баластра |  | 0.150 | 1.100 | 0.136 |
| 7 | Трамбована почва |  | 0.250 | 1.050 | 0.238 |
| SRi |  |  |  | m2K/W | 1.013 |
| Rsi |  |  |  | m2K/W | 0.17 |
| Rse |  |  |  | m2K/W | 0.17 |
| dt |  |  |  | m | 2.19 |
| Uf |  |  |  | W/m²K | 0.20 |
| Термично съпротивление и коефициент на топлопреминаване през стените, граничещи със земя на подземния етаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Латекс |  | 0.000 | 0.190 | 0.002 |
| 2 | Гипсокартон |  | 0.013 | 0.210 | 0.060 |
| 3 | Въздух |  | 0.100 | 0.667 | 0.150 |
| 4 | Вътрешна мазилка |  | 0.025 | 0.700 | 0.036 |
| 5 | Стоманобетон |  | 0.350 | 1.630 | 0.215 |
| 6 | Циментова замазка |  | 0.030 | 0.930 | 0.032 |
| 7 | Битумна хидроизолация |  | 0.010 | 0.170 | 0.059 |
| 8 | Уплътнена баластра |  | 0.150 | 1.100 | 0.136 |
| 9 | Трамбована почва |  | 0.250 | 1.050 | 0.238 |
| SRi |  |  |  | m2K/W | 0.927 |
| Rsi |  |  |  | m2K/W | 0.130 |
| Rse |  |  |  | m2K/W | 0.040 |
| Rg=Rsi+SRi+Rse |  |  |  | m2K/W | 1.097 |
| dw |  |  |  | m | 2.19 |
| Ubw |  |  |  | W/m²K | 0.55 |
| Термично съпротивление и коефициент на топлопреминаване през стените, граничещи с въздух на подземния етаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Външна мазилка |  | 0.030 | 0.870 | 0.034 |
| 2 | Стоманобетон |  | 0.350 | 1.630 | 0.215 |
| 3 | Вътрешна мазилка |  | 0.025 | 0.700 | 0.036 |
| 4 | Въздух |  | 0.100 | 0.556 | 0.180 |
| 5 | Гипсокартон |  | 0.013 | 0.210 | 0.060 |
| 6 | Латекс |  | 0.000 | 0.190 | 0.002 |
| SRi |  |  |  | m2K/W | 0.53 |
| Rsi |  |  |  | m2K/W | 0.13 |
| Rse |  |  |  | m2K/W | 0.04 |
| Rg=Rsi+SRi+Rse |  |  |  | m2K/W | 0.70 |
| Uкw |  |  |  | W/m²K | 1.58 |
| Действителен коефициент на топлопреминаване през пода - U |  |  |  | W/m²K | 0.53 |

| Таблица 18 |  | Детайл 16. Под към външен въздух - библиотека |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Материал |  | δ | λ | R |
| - | - |  | m | W/mK | m2K/W |
| 1 | Мрамор |  | 0.030 | 3.490 | 0.009 |
| 2 | Циментов разтвор |  | 0.020 | 0.930 | 0.022 |
| 3 | Циментова замазка |  | 0.030 | 0.930 | 0.032 |
| 4 | Стоманобетон |  | 0.200 | 1.630 | 0.123 |
| 5 | Въздух |  | 0.250 | 1.316 | 0.190 |
| 6 | Мазилка на рабицова мрежа |  | 0.030 | 0.870 | 0.034 |
| SRi |  |  |  | m2K/W | 0.410 |
| Rsi |  |  |  | m2K/W | 0.170 |
| Rse |  |  |  | m2K/W | 0.040 |
| Ro=Rsi+SRi+Rse |  |  |  | m2K/W | 0.620 |
| U=1/Ro |  |  |  | W/m²K | 1.776 |

2.3. Покрив

| Таблица 19 |  | Детайл 17. Студен покрив - зала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Материал |  | δ | λ | R |
| - | - |  | m | W/mK | m2K/W |
| 1 | Поцинкована ламарина LT |  | 0.001 | 53.500 | 0.000 |
| 2 | Въздух |  | 1.200 | 2.031 | 0.591 |
| 3 | Битумна хидроизолация |  | 0.010 | 0.170 | 0.059 |
| 4 | Циментова замазка |  | 0.040 | 0.930 | 0.043 |
| 5 | Керамзитобетон |  | 0.050 | 0.370 | 0.135 |
| 6 | Стоманобетон |  | 0.080 | 1.630 | 0.049 |
| 7 | Вътрешна мазилка |  | 0.025 | 0.700 | 0.036 |
| 8 | Гипсова шпакловка |  | 0.002 | 0.420 | 0.005 |
| 9 | Латекс |  | 0.000 | 0.190 | 0.002 |
| 10 | Минерална вата |  | 0.100 | 0.035 | 2.857 |
| 11 | Шпакловка |  | 0.003 | 0.400 | 0.008 |
| 12 | Латекс |  | 0.000 | 0.190 | 0.002 |
| Rsе1; Rsi2 |  |  |  | m2K/W | 0.321 |
| U1=1/(0.1+SRi1+ Rsе1) |  |  |  | W/m²K | 0.322 |
| U2=1/( Rsi2+SRi2+ 0.04) |  |  |  | W/m²K | 2.771 |
| Uw |  |  |  | W/m²K | 0.507 |
| Ur=1/((1/U1+A1/(A2*U2+Aw*Uw+0.33*n*V)) |  |  |  | W/m²K | 0.275 |

| Таблица 20 |  |  | Детайл 18. Топъл покрив - зала |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Материал |  |  | δ |  | λ |  | R |  |
| - | - |  |  | m |  | W/mK |  | m2K/W |  |
| 1 | Битумна хидроизолация |  |  | 0.010 |  | 0.170 |  | 0.059 |  |
| 2 | Циментова замазка |  |  | 0.040 |  | 0.930 |  | 0.043 |  |
| 3 | Керамзитобетон |  |  | 0.050 |  | 0.370 |  | 0.135 |  |
| 4 | Стоманобетон |  |  | 0.080 |  | 1.630 |  | 0.049 |  |
| 5 | Въздух |  |  | 3.100 |  | 19.375 |  | 0.160 |  |
| 6 | Минерална вата |  |  | 0.100 |  | 0.035 |  | 2.857 |  |
| 7 | Гипсоперлитни плочи (окачен таван) |  |  | 0.050 |  | 0.150 |  | 0.333 |  |
| SRi |  |  |  |  |  | m2K/W |  | 3.637 |  |
| Rsi |  |  |  |  |  | m2K/W |  | 0.100 |  |
| Rse |  |  |  |  |  | m2K/W |  | 0.040 |  |
| Ro=Rsi+SRi+Rse |  |  |  |  |  | m2K/W |  | 3.777 |  |
| U=1/Ro |  |  |  |  |  | W/m²K |  | 0.265 |  |
| Таблица 21 |  |  | Детайл 19. Студен покрив - библиотека |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Материал |  |  | δ |  | λ |  | R |
| - |  | - |  |  | m |  | W/mK |  | m2K/W |
| 1 |  | Поцинкована ламарина LT |  |  | 0.001 |  | 53.500 |  | 0.000 |
| 2 |  | Въздух |  |  | 1.200 |  | 2.031 |  | 0.591 |
| 3 |  | Битумна хидроизолация |  |  | 0.010 |  | 0.170 |  | 0.059 |
| 4 |  | Циментова замазка |  |  | 0.040 |  | 0.930 |  | 0.043 |
| 5 |  | Керамзитобетон |  |  | 0.050 |  | 0.370 |  | 0.135 |
| 6 |  | Стоманобетон |  |  | 0.080 |  | 1.630 |  | 0.049 |
| 7 |  | Вътрешна мазилка |  |  | 0.025 |  | 0.700 |  | 0.036 |
| 8 |  | Гипсова шпакловка |  |  | 0.002 |  | 0.420 |  | 0.005 |
| 9 |  | Латекс |  |  | 0.000 |  | 0.190 |  | 0.002 |
| Rsе1; Rsi2 |  |  |  |  |  |  | m2K/W |  | 1.062 |
| U1=1/(0.1+SRi1+ Rsе1) |  |  |  |  |  |  | W/m²K |  | 1.354 |
| U2=1/( Rsi2+SRi2+ 0.04) |  |  |  |  |  |  | W/m²K |  | 1.062 |
| Uw |  |  |  |  |  |  | W/m²K |  | 1.510 |
| Ur=1/((1/U1+A1/(A2*U2+Aw*Uw+0.33*n*V)) |  |  |  |  |  |  | W/m²K |  | 0.737 |

| Таблица 22 |  | Детайл 20. Топъл покрив - библиотека /над отопляем сутерен/ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Материал |  | δ | λ | R |
| - | - |  | m | W/mK | m2K/W |
| 1 | Бетонови плочки |  | 0.050 | 1.450 | 0.034 |
| 2 | Циментов разтвор |  | 0.040 | 0.930 | 0.043 |
| 3 | Битумна хидроизолация |  | 0.010 | 0.170 | 0.059 |
| 4 | Циментова замазка |  | 0.040 | 0.930 | 0.043 |
| 5 | Керамзитобетон |  | 0.050 | 0.370 | 0.135 |
| 6 | Стоманобетон |  | 0.200 | 1.630 | 0.123 |
| 7 | Въздух |  | 0.250 | 1.563 | 0.160 |
| 8 | Окачен таван - гипсофазерни плоскости |  | 0.010 | 0.230 | 0.043 |
| SRi |  |  |  | m2K/W | 0.641 |
| Rsi |  |  |  | m2K/W | 0.100 |
| Rse |  |  |  | m2K/W | 0.040 |
| Ro=Rsi+SRi+Rse |  |  |  | m2K/W | 0.781 |
| U=1/Ro |  |  |  | W/m²K | 1.409 |

3. Годишен разход на енергия за сградата

Изчислението на специфичния годишен разход на енергия е извършено на основата на метода от БДС EN 832, с помощта на софтуерния продукт ENSI®.

| Таблица 23 | Общи входни данни |
| --- | --- |

| Таблица 24 | Обобщени данни |
| --- | --- |

| Таблица 25 | Модел на БГВ на сградата |
| --- | --- |

| Таблица 26 | Модел на вентилация в сградата |
| --- | --- |

| Таблица 27 | Модел на осветление в сградата |
| --- | --- |

| Таблица 28 | Модел на разни уреди, влияещи на топлинния баланс на сградата |
| --- | --- |

| Таблица 29 | Модел на разни уреди, невлияещи на топлинния баланс на сградата |
| --- | --- |

| Таблица 30 | Модел на помпи и вентилатори |
| --- | --- |

| Таблица 31 | Модел на сградата в режим отопление |
| --- | --- |

| Таблица 32 | Потребна енергия за сградата |
| --- | --- |

| Таблица 33 | Коефициенти за отчитане загубите при добив и екологичния еквивалент |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид енергиен ресурс/ |  | Коефициент | Коефициент на екологичен еквивалент fi |
| - |  | ер | g СО2/kWh |
| Електрическа енергия |  | 3,0 | 819 |
| Природен газ |  | 1,1 | 202 |

| Таблица 34 | Количество емисии въглероден двуокис |
| --- | --- |

| Таблица 35 | Разпределение на първичната енергия |
| --- | --- |

Съгласно Чл. 4, ал. 2 от Наредба 7 за енергийна ефективност на сгради (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г.):

(2) Интегриран показател за енергийна ефективност на сградите по чл. 1, ал. 2 е специфичният годишен разход на първична енергия в kWh/m2 годишно или в kWh/m3 годишно за отопляване, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди, потребяващи енергия, на един квадратен метър от общата кондиционирана площ на сградата (Аконд.) или на един кубичен метър кондициониран обем (Vs).

| Таблица 36 | Клас на енергопотребление ЕР |
| --- | --- |

Съгласно Приложение №10 към чл. 6, ал. 3, т. 1 от Наредба 7 за енергийна ефективност на сгради (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) сградата попада в клас В от скалата на енергопотребление.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сградата е енергиен клас В и отговаря на изискванията на Закона за енергийна  ефективност.

Проектант:

/инж. М. Райкова/

III. АРХИТЕКТУРНИ ДЕТАЙЛИ

ДЕТАЙЛ 1

Външна стена - зала

Uст.=1,44 W/m2K

Uреф.=0,28 W/m2K

ДЕТАЙЛ 2

Външна стена - зала

Uст.=0,49 W/m2K

Uреф.=0,28 W/m2K

ДЕТАЙЛ 3

Външна стена - зала

Uст.=0,38 W/m2K

Uреф.=0,28 W/m2K

ДЕТАЙЛ 4

Външна стена - зала

Uст.=0,50 W/m2K

Uреф.=0,28 W/m2K

ДЕТАЙЛ 5

Външна стена - зала

Uст.=0,54 W/m2K

Uреф.=0,28 W/m2K

ДЕТАЙЛ 6

Външна стена - зала

Uст.=1,18 W/m2K

Uреф.=0,28 W/m2K

ДЕТАЙЛ 7

Вътрешна стена - зала

Uст.=0,50 W/m2K

Uреф.=0,50 W/m2K

ДЕТАЙЛ 8

Външна стена - библиотека

Uст.=1,20 W/m2K

Uреф.=0,28 W/m2K

ДЕТАЙЛ 9

Външна стена - библиотека

Uст.=1,58 W/m2K

Uреф.=0,28 W/m2K

ДЕТАЙЛ 10

Вътрешна стена - библиотека

Uст.=1,51 W/m2K

Uреф.=0,28 W/m2K

ДЕТАЙЛ 11

Под над неотопляем сутерен - зала

Uпод=0,86 W/m2K

Uреф.=0,36 W/m2K

ДЕТАЙЛ 12

Под на отопляем сутерен - зала

Uпод=0,98 W/m2K

Uреф.=0,88 W/m2K

ДЕТАЙЛ 13

Под към външен въздух - зала

Uпод=0,32 W/m2K

Uреф.=0,25 W/m2K

ДЕТАЙЛ 14

Под над неотопляем сутерен - библиотека

Uпод=1,34 W/m2K

Uреф.=0,43 W/m2K

ДЕТАЙЛ 15

Под на отопляем сутерен - библиотека

Uпод=0,53 W/m2K

Uреф.=0,74 W/m2K

ДЕТАЙЛ 16

Под към външен въздух - библиотека

Uпод=1,78 W/m2K

Uреф.=0,25 W/m2K

ДЕТАЙЛ 17

Студен покрив - зала

Uпокрив=0,27 W/m2K

Uреф.=0,25 W/m2K

ДЕТАЙЛ 18

Топъл покрив - зала

Uпокрив=0,27 W/m2K

Uреф.=0,25 W/m2K

ДЕТАЙЛ 19

Студен покрив - библиотека

Uпокрив=0,74 W/m2K

Uреф.=0,25 W/m2K

ДЕТАЙЛ 20

Топъл покрив - библиотека

Uпокрив=1,41 W/m2K

Uреф.=0,25 W/m2K

Проектант:

/инж. М. Райкова/