# СЪДЪРЖАНИЕ

- Челен лист

- Съдържание

- Удостоверение за Пълна проектантска правоспособност

- Застрахователна полица

- Обяснителна записка

Мерки за ПБ

- Графична част

# ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ:	КОНЦЕРТНА ЗАЛА „ДОБРИЧ“- ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ В УПИ I, КВ.45,НА ЦГЧ   ГР.ДОБРИЧ

ЧАСТ:	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

ФАЗА:	РАБОТЕН ПРОЕКТ

I. Общи положения

Настоящият проект касае извършване на основен ремонт и обновяване на части от сградата, в която се помещава концертната зала на гр. Добрич.

Проекта е изготвен по задание на Възложителя и третира извършване на строително-монтажни работи за отстраняване на съществуващи проблеми на сградата на обект “Концертна зала  Добрич" в УПИ I – за Обществено Обслужване, кв.45, на ЦГЧ  на гр. Добрич.

В проекта са отразени решенията и начина на изпълнение на нормативно изискващите се мерки за пожарна защита на сградата, отчитайки предвидените СМР и предписаните мерки от РС „ПБЗН” гр. Добрич, от комплексната проверка на 25.02.2020г..

Настоящата разработка е в обем и съдържание определена от изискванията на Приложение №3, към чл.4, ал.1 на Наредба Із-1971 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по част Пожарна безопасност.

Проектът е разработен при спазване изискванията на:

- Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (НСТНОБП);

- чл.14, ал.2, чл.29, чл.31 и чл.32, т.7 от НАРЕДБА № 8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- Наредба № 4 от 2001г. за обхвата на инвестиционните проекти (Обн., ДВ, бр.51 от 5 Юни 2001г.).

ІІ. Характеристика на сградата

Сградата е построена през 80-те години на миналия век с изградена инфраструктура около нея.

Ориентирана е изток-запад с главен вход намиращ се от запад към пл. «цар Борис ІІІ». От източната страна се намира вторият вход – служебен.

Структурата на сградата е с един подземен и един надземен етаж.Първи етаж – зрителна зала се състои от три нива. Сградата е с подпокривно пространство. Покривът и плосък. Поради голямата височина на основния етаж на зрителната зала от двете й страни (северна и южна) са разположени гримьорни и други обслужващи помещения на две нива. От страната срещуположна на подиума са разположени технически помещения.

Конструкцията на сградата е масивна стоманобетонна. Носещата конструктивна система се състои от стоманобетонни колони, греди и монолитни плочи.

Вертикалните междуетажни връзки са осъществени по стоманобетонни стълбища.   Външните стени са от тухлена зидария 25см. и външно са с мраморна и каменна облицовка.

Вътрешните преградни стени са от тухлена зидария 25 и 12см., а на подземния етаж от стоманобетон. Покривът на сградата е от сглобяеми стоманобетонни 2Т покривни панели върху стоманени носещи ферми.

Функционалното предназначение на сградата

Сграда за обществено обслужване в областта на културата и изкуствата, с точно определен брой места за сядане в закрити помещения.

ПЛОЩИ И ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗАЛАТА

ЗП                                    1120 кв.м.

ЗП сутерен                   1120 кв.м.

ЗО                                30434 куб.м.

КБ                                       +17,85 м.

Брой места зала           286

Брой места балкони  248

ІIІ. Правила и норми за пожарна безопасност на обекти в експлоатация (съгласно ал.2 на чл.14 на Наредба №8121з-647)

За осигуряване на ПБ при експлоатация на обекта в съответствие с изискванията на Наредба № Із-1971 следва да бъдат изпълнени:

1.Пожароизвестителни системи със специфичен звуков сигнал на всеки етаж (в сградата има зала с повече от 100 места).

2. Аварийно евакуационно и аварийно работно осветлиние (броят на хората в най-населеният етаж е повече от 50 човека)

IV. Мерки за пожарна безопасност

Обемно-планировъчни и функционални показатели на строежа:

С настоящия проект не се предвиждат функционални преустройства на помещенията, както и промени в съществуващата конструкция на сградата.

До сега по нея са извършвани само частични ремонти.

Основни проблеми при експлоатация на сградата са: компрометираният покрив; ниска енергийна ефективност; необходимост от подмяна на подови настилки, боядисване на стени и тавани, реновиране на седалки в залата.

За осигуряване на пожарна безопасност на частите от сградата, предмет на настоящият проект е предвидено:

- Отделяне на помещения от различен клас на функционална пожарна опасност и различна категория по пожарна опасност от основното предназначение на сградата;

-Разделяне с парапет на рамото на евакуационното стълбище на К+4,65м.  И изграждане на защитени зони по пътищата за евакуация;

-  Ремонт на компрометираният покрив на сградата;

-  Изпълнение на мерки за енергийна ефективност – топлоизолация по вътрешните стени и на покрива на сградата;

-  Боядисване на стени и тавани;

-  Реновация на седалките в залата;

- Изграждане на нова пожароизвестителна система и система за гласово оповестяване при пожар;

- Изграждане на ново аварийно работно и аварийно евакуационно осветлиние. Знаци.

СМР НА ЧАСТИТЕ ПО НИВА:

Подземен етаж на кота -4,10м, 1 120 кв.м.

На етажа са разположени котелно помещение, складови помещения, трафопост и помещение за вентилационната камера.

Съществуващото котелно и складовите помещения са отделени със стени с огнеустойчивост ≥EI 150, като вратите на помещенията са предвидени пожарозащитни с огнеустойчивост EI90, самозатварящи се С3 (ЕІ90А1С3).

Ниво на кота ±0.00м, със ЗП= 1 220 кв.м., на 740 кв.м. - ремонт

От колонадата на партерния етаж се влиза в преддверие с билетен център и каса. От там се стига до централното фоайе, към което има гардеробни, технически помещения, помещения за персонала и неизползваем бюфет, както и санитарни помещения за посетители.

Посредством две еднораменни стълби от двете страни на фоайето се стига до първия етаж.

На това ниво се намира и служебния вход със самостоятелно стълбище към гримьорните.

Ниво на кота +3.45м / +4.10м / +4,65м, 1 095 кв.м.

Представлява фоайе на кота +3.45 към зрителната зала със сервизни помещения, ниската част на зрителна зала с първите 11 реда, подиум и спомогателни помещения към нея: гримьорни, технически помещения, джоб, офис и санитарни възли за изпълнители. Пред фоайето са оформени три балкона с панорама към площада.

Ниво на кота + 5,87м / +9.85м / +10.41м,  523кв.м.

На това ниво се намират: част от зрителната зала, балкони, гримьорни и складови помещения.

Ниво на кота +11.00м / +12.45м, 220 кв.м.

Състой се от помощни помещения за обслужване на залата по време на концерти – апаратни и обслужващи коридори, както и осветителни кули.

Ниво ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО на кота +15.05м / +16.15м, 940 кв.м.

В подпокривното пространство на залата преминава ОВ инсталацията. На това ниво е и достъпът за нивото над подиума, където се намират прожектори и пасарелки. Пространството над подиума е отделено от подпокривното пространство на залата с пожарозащитна преграда – стена с огнеустойчивост EI 330.

Ниво ПОКРИВ на кота +9.23м / +17.45м / +20.50м.

Покрив - сглобяеми стоманобетонни 2Т покривни панели върху стоманени носещи ферми.

Реновацията на съществуващите седалки в залата трябва да се съобразява с броя и широчината на наличните евакуационни изходи от помещението, с цел спазване на нормативно допустимото време за евакуация (<2 мин.).

Седалките, следва да бъдат изпълнени от продукти, класифицирани по отношение реакцията им на огън в следните класове:

1. за  продуктите  от  дърво  - С-d0,  s1,  съгласно  БДС  EN  13501-1  „Класификация  на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 1: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на реакция на огън";

2. за  продуктите  от  пластмаса - V-0,  съгласно  БДС  ЕN  60695-11-10  „Изпитване  на опасност от  пожар.  Част  11-10:  Изпитвателни  пламъци.  Хоризонтален и  вертикален метод  за изпитване с пламък с мощност 50 W";

3. за продуктите за тапициране (пенопласти) -HF-1, съгласно БДС ISO 9772 „Разпенени пластмаси.  Определяне  характеристиките  при  хоризонтално  горене  на  малки  пробни  тела, подложени намалък пламък";

4. за  текстилните  продукти - клас  1,  съгласно  БДС  EN  13773  „Текстил  и  продукти  от текстил. Поведение при горене. Завеси и пердета. Схема за класификация".

Седалките в залата са разположени в 22 реда(11 реда от кота +3,55 до кота +4,65 и 11 реда от кота +4,65 до кота +9,25) с общо 534 седящи места, като столовете образуващи ред, са закрепени неподвижно за пода, съгласно изискванията на чл.64, ал.1, т.4 от НСТПНОБП.  Свободното разстояние(прохода) между редовете е не по-малко от 0,45 м, съгласно чл.64, ал.1, т.2 от НСТПНОБП. Напречните евакуационни пътеки в залата са със светла широчина, както следва: 1,3 м от кота +3,55 до кота +4,65; 1,89 м от кота +4,65 до кота +9,25. Редовете с едностранни изходи към евакуационните пътеки са предвидени с не повече от 7 места, а тези с двустранни изходи с не повече от 26 места. За двете напречни евакуационни пътеки със стъпала е предвидено осветяване, съгласно изискванията на чл.64, ал.1, т.11 от НСТПНОБП.

Необходимата сумарна широчина на изходите от залата е 4.50 м. От залата са предвидени три разсредоточени евакуационни изхода – един на кота +4.65м със светла широчина 4.70 м (евакуационно стълбище, водещо към фоайето на кота +3,45 през три двукрили врати, всяка с широчина 1,88 м)  и два на кота +3.55м с пожарозащитни врати с огнеустойчивост EI60, всяка със светла широчина 1.5 м. Също така на кота +9.25м е осигурен и един допълнителен изход от залата. Съгласно изискванията на чл.  45, ал.7 от НСТПНОБП, рамото на евакуационното стълбище от залата на кота +4.65м е необходимо да се раздели с парапет на части с широчина до 2.4 м.

Разстоянието от най-отдалеченото място в залата до евакуационен изход не надвишава 40 м, а разстоянието от изходните врати до вход в стълбище /защитена зона не надвишава 20 м.

В северната и южната част на подиума (на кота +4.10м) са осигурени по два изхода с пожарозащитни врати с огнеустойчивост EI60, водещи към джобовете. Подиума е отделена от джобовете и съседните коридори с пожарозащитни стени с огнеустойчивост EI 60. За нуждите на евакуацията, от джоба разположен южно от подиума е предвидено освобождаване на съществуващия изход към библиотеката като вратата е предвидена с огнеустойчивост EI90 и брава „антипаник”. (Помещенията на съществуващата библиотеката не са предмет на настоящия проект. Същите са отделени от залата с пожарозащитни прегради и разполагат със самостоятелен вход/изход – защитена зона).

Изходните врати на обслужващите помещения на кота +3.55м, кота +4.10м и кота +6.19 м към коридорите са предвидени пожарозащитни с огнеустойчивост EI30, включително вратата (EI60) на изхода от залата към коридора на кота +9.90м.

Стълбището в североизточната част, обслужващо три надземни етажни нива се отделя от етажите с димоуплътнени, самозатварящи се врати.

Съгласно изискванията на чл.43 от НСТПНОБП, всички врати на евакуационните  изходи (с изключение на вратите на помещения с по-малко от 15 човека) се предвиждат така, че да се отварят по посоката на движение при евакуация, като на всички евакуационни врати по пътищата за евакуация от залата, включително до крайните изходи се предвиждат брави тип "антипаник".

ПРОВЕРКА НА ВРЕМЕТО ЗА ЕВАКУАЦИЯ ОТ ЗАЛАТА.

За изчисленията залата е разделена условно на четири зони, като в приетата схема за евакуация са определени четири евакуационни маршрута водещи към изходите на кота +4.65 и кота +3,55.

| Първа зона - половината от местата в редовете от кота +3,55 до кота +4,65 | Широчина на евакуационния път | Плътност на човешкия поток | Специф. пропускателна способност на участъка от евакуационния път |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Евакуационен маршрут /участъци/ | d [м] | D [ч/м2] | q [ч/м.мин.] | t [мин.] |  |
| 1-1 (1 ред) | 0,8 | 2,09 | 120 | 0,26 | t1=0,37 (начални участъци) |
| 1-2( 2 ред) | 0,45 | 3,72 | 155 | 0,37 |  |
| 1-3( 3 ред) | 0,45 | 3,72 | 155 | 0,23 |  |
| 1-4( 4 ред) | 0,45 | 3,72 | 155 | 0,23 |  |
| 1-5( 5 ред) | 0,45 | 3,72 | 155 | 0,23 |  |
| 1-6( 6 ред) | 0,45 | 3,72 | 155 | 0,23 |  |
| 1-7( 7 ред) | 0,45 | 3,72 | 155 | 0,23 |  |
| 1-8( 8 ред) | 0,45 | 3,72 | 155 | 0,23 |  |
| 1-9( 9 ред) | 0,45 | 3,72 | 155 | 0,23 |  |
| 1-10( 10 ред) | 0,45 | 3,72 | 155 | 0,23 |  |
| 1-11( 11 ред) | 0,45 | 3,72 | 155 | 0,23 |  |
| 1-12 (пътека) | 1,3 | 16,56 > 9 | 135 (= qgr) | 1,52 | t2=1,52 |
| Врата (изход на кота +3,55) | 1,5 | - | 117 < qmax | Няма задръжка |  |

t = t1+t2 = 1.89 мин. < t доп. = 2 мин.

| Втора зона: половината от местата в редовете от кота +3,50 до кота+4,65 | Широчина на евакуационния път | Плътност на човешкия поток | Специф. пропускателна способност на участъка от евакуационния път |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Евакуационен маршрут /участъци/ | d [м] | D [ч/м2] | q [ч/м.мин.] | t [мин.] |  |
| 2-3'( 3 ред) | 0,45 | 3,72 | 155 | 0,14 | t1=0,14 (начални участъци) |
| 2-4'( 4 ред) | 0,45 | 3,72 | 155 | 0,14 |  |
| 2-5'( 5 ред) | 0,45 | 3,72 | 155 | 0,14 |  |
| 2-6'( 6 ред) | 0,45 | 3,72 | 155 | 0,14 |  |
| 2-7'( 7 ред) | 0,45 | 3,72 | 155 | 0,14 |  |
| 2-8'( 8 ред) | 0,45 | 3,72 | 155 | 0,14 |  |
| 2-9'( 9 ред) | 0,45 | 3,72 | 155 | 0,14 |  |
| 2-10'( 10 ред) | 0,45 | 3,72 | 155 | 0,14 |  |
| 2-11'( 11 ред) | 0,45 | 3,72 | 155 | 0,14 |  |
| 2-12‘ (пътека) | 1,3 | 9,03 | 135 (= qgr) | 0,86 | t2=0,86 |
| 2-13' (пътека) | 1,43 | - | 122,7 | 0,07 | t3=0,07 |
| 14 (пътека) | 1,35 | - | 135 (= qgr) | 0,83 | t4=0,83 |
| 15 (стълбище на кота +4,65) | 2,95 | - | 59,59 | 0,05 | t5=0,05 |
| Врати 3бр. х1,88 м (изход от стълбище на кота +3,55) | 2,82* | - | 62,33 < qmax | Няма задръжка |  |

t = t1+t2+t3+t4+t5 = 1.96 мин. < t доп. = 2 мин.

| Трета зона: половината от местата в редовете от кота +4,65 до кота +9,25 | Широчина на евакуационния път | Плътност на човешкия поток | Специф. пропускателна способност на участъка от евакуационния път |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Евакуационен маршрут /участъци/ | d [м] | D [ч/м2] | q [ч/м.мин.] | t [мин.] |  |
| 3-14 (14 ред) | 0,45 | 3,91 | 160 | 0,10 | t1 =0,1 (начални участъци) |
| 3-15 ( 15 ред) | 0,45 | 3,91 | 160 | 0,10 |  |
| 3-16 (16 ред) | 0,45 | 3,91 | 160 | 0,10 |  |
| 3-17 ( 17 ред) | 0,45 | 3,91 | 160 | 0,10 |  |
| 3-18 ( 18 ред) | 0,45 | 3,91 | 160 | 0,10 |  |
| 3-19 (19 ред) | 0,45 | 3,91 | 160 | 0,10 |  |
| 3-20 (20 ред) | 0,45 | 3,91 | 160 | 0,10 |  |
| 3-21(21 ред) | 0,45 | 3,91 | 160 | 0,10 |  |
| 3-22(22 ред) | 0,45 | 3,87 | 157,34 | 0,07 |  |
| 3-23 (23 ред) | 0,45 | 3,87 | 157,34 | 0,07 |  |
| 3-24 (24 ред) | 0,45 | 3,88 | 157,53 | 0,06 |  |
| 3-16’(16 ред) | 0,45 | 3,85 | 157,15 | 0,08 |  |
| 3-17’( 17 ред) | 0,45 | 3,85 | 157,15 | 0,08 |  |
| 3-18’( 18 ред) | 0,45 | 3,85 | 157,15 | 0,08 |  |
| 3-19’(19 ред) | 0,45 | 3,85 | 157,15 | 0,08 |  |
| 3-20’(20 ред) | 0,45 | 3,85 | 157,15 | 0,08 |  |
| 3-21’(21 ред) | 0,45 | 3,85 | 157,15 | 0,08 |  |
| 3-22’(22 ред) | 0,45 | 3,85 | 157,15 | 0,08 |  |
| 3-23’(23 ред) | 0,45 | 3,85 | 157,15 | 0,08 |  |
| 3-24’(24 ред) | 0,45 | 3,85 | 157,15 | 0,08 |  |
| 3-13 (пътека) | 1,89 | 6,12 | 141,84 | 0,83 | t2=0,83 |
| 14 (пътека) | 1,35 | - | 135 (= qgr) | 0,83 | t3=0,83 |
| 15 (стълбище на кота +4,65) | 2,95 | - | 59,59 | 0,05 | t4=0,05 |
| Врати 3бр. х1,88 м (изход от стълбище на кота +3,55) | 2,82* | - | 62,33 < qmax | Няма задръжка |  |

t = t1+t2+t3+t4 = 1.81 мин. < t доп. = 2 мин.

Четвъртата зона включва половината от местата в редовете от кота +4,65 до кота +9,25 и същата е огледална на трета зона по отношение на редовете, параметрите на участъците от евакуационния маршрут и броя на седящите места, от което следва че времето за евакуация е ≤1,81 мин.

ИЗВОД:	Времето за евакуация от залата е в рамките на нормативно допустимото време

(t доп. ≤ 2 мин.)

Отоплението на залата се осъществява посредством котел работещ на газ.

За залата са предвидени нови климатични камери, като съществуващите въздухопроводи се изолират с минерална вата, с алуминиево фолио.

По част ВиК освен нови пожарни кранове се предвиждат бойлери за топла вода в санитарните помещения.

В настоящия проект не се разглежда ел.уредбата.

Обекта е от втора категория на ел.захранване. Захранва се от трафопост с два силови трансформатора 630 kVA-основен и резервен.

От табло НН се захранват две табла: ГРТ монтирано на к+/-0,00м. в стая персонал, мощност 74 kW; и РТ сутерен 101 kW за захранване на консуматорите в сутерена и котелното.

За аварийно захранване на аварийното евакуационно осветление е предвиден генератор, който ще се монтира в помещението за ГРТ.

Захранващите кабелни линии от ГРТ и РТС  са в добро техническо състояние. Проверени са по токово натоварване. Новите кабели са тип СВТ, полагат се скрито под мазилка и по съществуващи метални скари и по стени с антигронови скоби.

Във всяко ел.табло на изводите е предвидена дефектно токова защита.

Съществуващите осветителни тела се запазват като се сменят лампите с LED лампи. Прожекторите и сценичното осветление се подменят с LED прожектори. Всички осветители в залата са димируеми.

По проект ЕЛ. са предвидени мерки за проверка и отстраняване на компрометирани места на заземителната и мълниезащитна инсталация.

При извършване на СМР, всички отвори в хоризонтални и вертикални пожарозащитни прегради, през които преминават проводи (кабели, тръби, и др.) следва да се уплътняват с одобрени противопожарни системи или продукти от КРО минимум А2, които осигуряват граница на огнеустойчивост, равна на тази на преминаваната преграда минимум от  втора степен.

Клас на функционална пожарна опасност:

Предназначението на сградата като цяло е за обществено обслужване и същата се приравнява към клас на функционална пожарна опасност Ф2.1, съгласно табл.1 към чл.8, ал.1 от НСТПНОБП.

В сградата няма помещение от КПО Ф 5А и Ф 5Б.

Степен на огнеустойчивост:

Съгласно критериите посочени в таблица 4, за сграда от КФПО Ф 2.1 от три до пет надземни етажа (с височина до 28м.) и максимално допустима застроена площ между брандмауерите до 3750кв.м., сградата и конструктивните й елементи трябва да са от степен на огнеустойчивост минимум от ІІ-ра степен.

Сградата е изпълнена от монолитна стоманобетонна, скелетно-гредова конструкция (колони, греди и междуетажни плочи от стоманобетон); вътрешни и външни стени от тухла с дебелина 12 и 25 см; монолитни стоманобетонни стълбища. Покритието над залата е изпълнено със сглобяеми стоманобетонни 2Т панели, монтирани върху стоманени ферми. Покрива е плосък, като покривния пакет от изолационни  слоеве е развит върху 2Т панелите.

Фактическата огнеустойчивост на основните конструктивни елементи на сградата отговарят на критериите за І – ва степен на огнеустойчивост.

Клас по реакция на огън на конструктивните елементи

1.Съгласно ал.10 на чл.14 ктроителните конструктивни елементи на сграда от І-ва и ІІ-ра СО следва да са изградени от продукти с КРО не по-нисък от А2.

2.Конструктивните елементи на сградата са изработени от продукти от КРО А1 (стомана, желязо, гипс, разтвори с неорганични свързващи вещества, мазилка и замазки).

3.Конструкцията на подиума е компроментирана. На следващ етап е предвиден ремонт на конструкцията по чл.151 от ЗУТ. Пода е от дървено дюшеме от КРО D, което трябва да се подмени. В случая дървеното дюшеме се приема че е подово покритие. Ако се приеме че подиума, в часност пода му е конструктивен елемент, то те трябва да са изработени от продукти от КРО минимум А2.

Клас по реакция на огън на покритията:

Съгласно табл.7 към чл.14, ал.12 от НСТПНОБП, изискванията към покритията на стени, тавани и подове в помещенията на сгради от І-ва и II-ра степен на огнеустойчивост и клас Ф2.1 са както следва:

| Клас по реакция на огън на покрития за вътрешни повърхности в помещения |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Клас (подклас) на функционална пожарна опасност/площ на помещението | ## Елемент | ## Степен на огнеустойчивост на сградата ## І-ва и II-ра |
| 1 | 2 | 3 |
| Помещения Ф2 > 1000 кв.м | Стени и тавани | С-s1, d1 |
|  | Подове | Dfl-s1 |
| Помещения Ф5В, Ф5Г, Ф5Д < 300 кв.м | Стени и тавани | С-s1, d0 |
|  | Подове | D fl – S1 |
| В сутерени: Ф2 | Стени и тавани | С-s1, d1 |
|  | Подове | D fl -s1 |
| В помещения за технически инсталации: Ф2 | Стени и тавани | В-s1, d0 |
|  | Подове | D fl - s1 |
|  | Подове на котелни | A2fl |
| В подпокривни пространства: |  |  |
| - използваеми Ф2 | Стени и тавани | В-s1, d0 |
|  | Подове | Вfl |
| - неизползваеми Ф2 | Стени и тавани | D |
|  | Подове | Вfl |
| В евакуационни стълбищни клетки: Ф2 | Стени и тавани | В-s1, d0 |
|  | Подове | Вfl –s1 |
| По други пътища за евакуация: Ф2 | Стени и тавани | B -sl, d0 |
|  | Подове | D fl –s1 |

По пътища за евакуация и в помещения при наличие на дървени обшивки, трябва да се спази изискването на т.1 на забележките към табл.7 с които се допуска до 10% от площта на облицовките да имат покритие от друг КРО.

При избора на конкретен вид материал за изпълнение на под, стени и таван да се спазват задължително посочените в таблицата минимални изисквания за клас по реакция на огън на покритията в помещенията и по пътищата за евакуация. Избраните материали трябва да бъдат придружени със съответните документи, съгласно изискванията на наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

Подовото покритие в главната зала следва да е от КРО минимум D fl - s1 – продукт с приемлив принос за неконтролирано горене и интензивност на отделяне на дим и образуване на пламтящи частици, или капки при горене минимум s1 – при много ограничено отделяне на дим.

Топлоизолация

Външните стени са облицовани с мрамор и камък. Предвидено е полагане на топлоизолация отвътре от минерална вата, с дебелина 50мм. и предстенна обшивка от гипсофазер. Топлоизолацията се полага за стени които нямат облицовка отвътре.

На пода над подземния етаж е предвидена топлоизолация от минерална вата с дебелина 80мм.

На еркерите е предвидена изолация от FIBRAN с дебелина 100мм.

Класа по реакция на огън на топлоизолацията и на външните повърхности на покрива на сградата, дапустимата площ и начинът на разделянето им съгласно табл.7.1 и предвидената е:

- Топлоизолация – минерална вата продукт от КРО А1;

- Хидроизолационна мембрана;

- Предвидена е циментова замазка върху хидроизолацията продукт от КРО А1.

Съгласно критериите на табл.7.1 не е необходимо разделяне на допустими площи.

Автоматична пожароизветителна инсталация

Съгласно изискванията на т.2.10 от табл.1 към чл.3, ал.1 от НСТПНОБП, в сградата се предвижда изграждане на пожароизвестителна инсталация.

Пожароизвестителната инсталация (ПИИ) се изпълнява във всички помещения, с изключение на санитарните възли, съгласно изискванията на БДС EN  54  „Пожароизвестителни  системи.  Част  14:  Указания  за  планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане".

В проекта на ПИИ се предвижда: управление на аварийното евакуационно и работно осветление в сградата; и включване на инсталацията за гласово оповестяване. Също така при сигнал на ПИИ се предвижда спиране на работата на вентилационните и климатична инсталации.

Оповестителна инсталация.

Съгласно изискванията на чл.56, ал.1, т.1 от НСТПНОБП, в сградата се предвижда изграждане на система с гласово уведомяване при пожар. Системата за гласово уведомяване  се проектира при спазване изискванията на БДС EN 60849 „Звукови системи за аварийни ситуации".

Водоснабдяване за пожарогасене

Непосредствено до сградата има надземен противопожарен хидрант тип 80/2В.

В сградата има изградена сградна водопроводна инсталация за пожарогасене от метален водопровод с диаметри Ф2” и 2 ½”. При заснемането е установено, че изградените пожарни кранове не покриват площи от сградата. По новият проект се предвижда да се изградят още 4 бр. пожарни кранове на тръби 2 ½”.

Пожаротехнически средства за първоначално гасене

Обектът е в експлоатация и трябва да е съоражен с необходимото минимално количество от пожаротехнически средства за първоначално гасене.

За обекта са необходими само преносими пожарогасители. Същите трябва да са монтирани и обозначени съгласно изискванията на Наредбата за обекти в експлоатация.

Аварийно работно и аварийно евакуационно осветление. Знаци

С проекта се предвижда ремонт и обновяване на електрическите инсталации, като е заложено изграждане на аварийно работно и ремонт на аварийното евакуационно осветление.

Аварийно работно осветление следва да се предвиди в помещения, където има системи и апарати осигуряващи безопасността на строежа.

В настоящият проект е предвидено да се изгради аварийно евакуационно осветление, захранено от нов дизел генератор.

Осветителните  тела  на  аварийното  евакуационно осветление следва да се разполагат на следните места:

1.над всеки евакуационен изход за повече от 50 човека;

2. в  евакуационните  стълбища;

3.в близост до площадките на междинните нива;

4.при всяка промяна в посоката на евакуационния път;

5.при промяна на котата на евакуационния път в проходи и коридори (стъпала);

6.във всяка пресечна точка на пътищата за евакуация;

7. извън и в близост до крайния евакуационен изход;

8. в санитарно-хигиенни помещения с обща площ, по-голяма от 25 кв.м;

9. в  близост  до  местата  за  разполагане  на  уредите  за  пожарогасене  и  на  бутоните  за пожароизвестяване.

Осветеността на евакуационния път по осовата линия на пода трябва да е най-малко 1 Lx. Захранването на   аварийното евакуационно осветление  и на светещите знаци следва да се осигурява от два независими източника с автоматично превключване, като минималната продължителност на работа на аварийното работно  и  на аварийното евакуационно  осветление е един час. Аварийното евакуационно осветление трябва да  се  проектира  и изпълнява така,  че  за  5  s  да  бъде  осигурена  половината  от  изискваната осветеност, а за не повече от 60 s -пълната осветеност.

Предвижда се управление на осветленията да е от автоматичната пожароизветителна инсталация.

Евакуационните пътища и изходи от залата до краен изход, както и местата без директна видимост към евакуационните изходи се обозначават при спазване изискванията на Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.). Размерите на знаците се съобразяват с изискванията  на  БДС  EN  1838 „Приложно осветление. Аварийно и евакуационно осветление".

В залата и безпрозоръчните помещения са предвидени нови светещи знаци за обозначаване на евакуационните пътища и изходи.

V. Продукти и системи с оценено съответствие:

Съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за противопожарните врати и облицовъчните и топлоизолационни материали трябва да бъдат представени съответните документи, удостоверяващи класът им по реакция на огън. (СЕ декларации за съответствие, СЕ маркировка и др.).

Елементите на пожароизвестителната инсталация и системата за гласово оповестяване трябва да бъдат придружени със съответните СЕ декларации за съответствие и СЕ маркировки.

Изборът на конкретни системи и продукти да се съобрази с посочените в проекта минимални изисквания.

София

Март, 2020г.								Изготвил:

инж. Иван Бачев