ОБЕКТ:	КОНЦЕРТНА ЗАЛА „ДОБРИЧ“- ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ В УПИ I, КВ.45,НА ЦГЧ   ГР.ДОБРИЧ

ЧАСТ:	ОВК

ФАЗА:	РАБОТЕН ПРОЕКТ

възложител: община ГРАД ДОБРИЧ

иЗПЪЛНИТЕЛ: "СТУДИО АРХИТЕКТИКА ЕООД"

| Проектант | Проектна част | Подпис, печат на проектанта |
| --- | --- | --- |
| инж. С. Маринов | ОВК |  |

СЪГЛАСУВАЛи:

| № | Проектант | Проектна част | Подпис на лицето |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Част "Архитектурна" | арх. Б. Ташева-Иванова |  |
| 2 | Част "Конструктивна" | инж. С. Станев |  |
| 3 | Част "Електро“ | инж. И. Върбева |  |
| 4 | Част "ВиК" | инж. П. Маринов |  |
| 5 | Част "ОВК" | инж. С. Маринов |  |
| 6 | Част "Енергийна ефективност" | инж. М. Райкова |  |
| 7 | Част "ПБ" | инж. И. Бачев |  |
| 8 | Част "ПБЗ" "ПУСО" | инж. З. Плеснева |  |

2020 г.

Опис на проектните материали

1.	Челен лист.

2.	Опис на проектните материали.

3.	Обяснителна записка.

4.	Изчислителна записка.

5.	Спецификация на машини, съоръжения и материали.

6.	Чертежи:

6.1. Разпределение кота -4,10		    			                        лист 1/10

6.2. Разпределение кота ±0,00		    			                        лист 2/10

6.3. Разпределение кота +3,45		    			                        лист 3/10

6.4. Разпределение кота +6,19		    			                        лист 4/10

6.5. Разпределение кота +12,45		    			                        лист 5/10

6.6. Разпределение кота +16,20		    			                        лист 6/10

6.7. Разрез					    			                        лист 7/10

6.8. Схеми вентилации						                        лист 8/10

6.9. Вентилационен възел						                        лист 9/10

6.10. Схема топло- студозахранване				                        лист 10/10

## ОБЕКТ: КОНЦЕРТНА ЗАЛА „ДОБРИЧ“- ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ

## В УПИ I, КВ.45, НА ЦГЧ ГР.ДОБРИЧ

## ЧАСТ: ОВК

ФАЗА: РП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Обяснителна записка

1.	Обща част.

Настоящия проект е разработен въз основа на техническо задание за проектиране, на база на архитектурни планове на обекта по договореност с Инвеститора за съдържанието и обхвата на отделните части на проекта. Тази част на проекта третира изграждането на необходимите вентилационни и климатични инсталации за разглеждания обект.

Разработката е съобразена с изискванията на:

- наредба № 15 от 28.07.2005г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия

- наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар от 29 октомври 2009 г.

- закон за енергийната ефективност от 14.11.2008 година;

- сборник нормативни актове и указания по предварителния санитарен контрол – МНЗ 1978 година;

- БДС 14776-87 - охрана на труда; работни места в производствени помещения; хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване.

При разработване на проекта е използван и “Справочник по отопление, вентилация и климатизация“ на проф. инж. Станчо Стамов, както и друга помощна литература.

Топлотехническите изчисления (за определяне на топлинните загуби и охладителния товар на отделните помещения на сградата) за оразмеряване на инсталациите са извършени с помощта на компютърни програми и са нанесени в таблици, приложени към изчислителната част на проекта. Чертежите са разработени в среда AutoCad .

Климатичните данни за района – температура на външния въздух, относителната влажност, скорост и преобладаваща посока на вятъра са взети от климатичния справочник на България, а параметрите на въздуха в обитаемите помещения са с нормални изисквания. Температурата в отопляемите помещения са взети от норми за проектиране на отопление, вентилация и климатизация.

2. Описание на сградата

Описание на залата по нива:

Ниво СУТЕРЕН -4,10 ЗП= 1 120м2.

Разположен на кота -4,10м. Зает от складови помещения, трафопост и старата вентилационна инсталация. Там се намира и котелното на течно гориво с резервоари. Етажът е с конструктивна височина Н=4,10м.

Ниво ПАРТЕР ±0.00 ЗП= 1 220м2.

От колонадата на партерния етаж се влиза в преддверие с билетен център и каса. От там посетителя стига до централното фоайе, към което има гардеробни, технически помещения, помещения за персонала и неизползваем бюфет, както и санитарни помещения за посетители /за мъже и жени/. Посредством две еднораменни стълби от двете страни на фоайето се стига до първия етаж. На това ниво се намира и служебния вход със самостоятелно стълбище към гримьорните. Етажът е с конструктивна височина Н=3,45м.

Ниво ПЪРВИ ЕТАЖ +3.45 / +4.10 / +4,65 ЗП= 1 095м2.

Представлява фоайе на кота +3.45 към зрителната зала със складови помещения, ниската част на зрителна зала с първите 11 реда, сцена и спомагателни помещения към нея: гримьорни, технически помещения, джоб, офис и санитарни възли за изпълнители. Пред фоайето са оформени три балкона с панорама към площада. Конструктивна височина Н=4.20м при фоайе и Н=10.80м при сцена.

Ниво ВТОРИ ЕТАЖ + 5,87 / +9.85 / +10.41 ЗП=  523м2. На това ниво се намират: част от зрителната зала, балкони, гримьорни и складови помещения.

Ниво ТРЕТИ ЕТАЖ +11.00 / +12.45 ЗП=  220 м2. Състой се от технически помещения за обслужване на залата по време на концерти: кабина за прожекции, преводачески кабини, звукозапис и обслужващи коридори; както и осветителни кули.

Ниво ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО +15.05 / +16.15 ЗП= 940 м2.

Представлява технически етаж с ОВ инсталация, окачен таван, метална покривна конструкция. На това ниво е и достъпът за нивото над сцената, където се намират прожектори и пасарелки.

Ниво ПОКРИВ +9.23 / +17.45 / +20.50

Покритие зала. Сглобяеми стоманобетонни 2Т покривни панели.

3.          Същност на проекта – техническо решение.

Настоящата разработка има за цел да даде решение на въпроса за вентилацията,  отоплението и климатизацията на разглежданите помещения съгласно заданието на Инвеститора и действащите в момента нормативни документи в Република България. Топло и студо захранването на обекта е предвидено с различни по вид топло и студоизточници, както следва: Отоплението е решено чрез газови котли, за пом.Гримьорни са предвидени 4 бр.климатични сплит системи с вътрешни тела за високостенен монтаж, а към СОХ в климатичната камера за залата е подвързана чилърна инсталация с термопомпен агрегат.

- Описание на инсталациите.

4.1	Смукателната вентилация WC Мъже и Предверие на кота ±0,00 - СВ 1

Предвижда се смукателна вентилация за изхвърляне на въздуха от помещенията на санитарния възел, чрез кръгъл канален вентилатор 500 m3/h тип RKA, монтиран на въздуховода. Въздуха се изхвърля до покрива по Спиро въздуховод. Засмукването е чрез регулируеми конусни смукатели тип DVS 125. Въздухът ще се компенсира от съседни помещения, като за целта са предвидени трансферни решетки за монтаж на врата.

4.2	Смукателната вентилация WC Жени и WC инвалиди на кота ±0,00 - СВ 2

Предвижда се смукателна вентилация за изхвърляне на въздуха от помещенията на  WC жени, Аусгус и WC инвалиди, чрез кръгъл канален вентилатор 660 m3/h тип RKA, монтиран на въздуховода. Въздуха се изхвърля до покрива по Спиро въздуховод. Засмукването е чрез регулируеми конусни смукатели тип DVS 125. Въздухът ще се компенсира от съседни помещения, като за целта са предвидени трансферни решетки за монтаж на врата.

4.3	Смукателната вентилация WC Мъже, Баня и WC Жени на кота+3,55 - СВ 3

Предвижда се смукателна вентилация за изхвърляне на въздуха от помещенията на санитарните възли, чрез кръгъл канален вентилатор 560 m3/h тип RKA, монтиран на въздуховода. Въздуха се изхвърля до покрива по Спиро въздуховод. Засмукването е чрез регулируеми конусни смукатели тип DVS 125. Въздухът ще се компенсира от съседни помещения, като за целта са предвидени трансферни решетки за монтаж на врата.

4.4	Вентилационни инсталации Концертна зала с Балкон – СВ 4 / НВ 4

Предмет на настоящият проект е оразмеряване, подбор и замяна на климатична камера със съпътстващите я захранващи системи с топло и студоносител. Изолиране на приточните въздуховоди, при запазване на приточни и смукателни трасета и вентилационни решетки за въздухоразпределение.

Смукателната вентилация е от неизолирани въздуховоди от поцинкованата ламарина. Вентилационни решетки в три зони, както следва: Засмукване от челната вертикална повърхност на подиума, засмукване чрез подови решетки разположени между първите редове и ниско разположени решетки на двете стени на залата.

Приточната вентилация от въздуховоди от поцинкована ламарина, които ще бъдат изолирани с топлоизолация от едностранно каширана с алуминий минерална вата b=50mm. Преминаващи в съществуващи зидани вертикални вентилационни шахти, достигащи до зоната на подпокривното пространство. Постъпване на пресен въздух през процепи разположени в равнината на окачения таван и между куполите за осветителни тела.

Движението и обработването на въздуха ще се извършва чрез вентилационна рекуперативна климатична камера с ротационен топлообменник тип VVS400-L-FERVCH/VVS400-R-FRV_cd; Lпр=38000m3/h; 600Pa; Lсм=38000m3/h; 600Pa Nel. = 37,6 kW, монтирана в сутерена на сградата. За  нагнетателната система са предвидени СОТ 193.8kW, СОХ 249kW. С цел предпазване на СОТ във вентилационна камера от замръзване при контакта му с външен студен въздух при неработеща система са предвидени два броя ПЖР с ел.задвижка. ПЖР затварят автоматично след спиране на вентилаторите, а при пуск на камерата, нейното управление първо отваря ПЖР и с времезакъснение запуска вентилаторите.

Да се монтират ППК на всички преминавания през пожарозащитни стени с размери съгласно въздуховодите.

Съгласно задание на инвеститора и проект по част ПБ, сградата е в експлоатация, Вентилационната инсталация за концертна зала и балкон е оразмерена, като предмет на проекта са само изчисления в направление нова вентилационна климатична камера с обслужващите я възли и не се предвиждат мерки в част ВСОДТ.

5.	Климатизация

За климатизиране на помещения Гримьорни се предвиждат климатични сплит системи с мощности съгласно изчислените топлозагуби и охладителни товари. Вътрешните тела са за високостенен монтаж. Всички климатици работят на пълна рециркулация и осигуряват температурния режим на помещенията. Външните тела на всички климатици са разположени на ниския покрив над гримьорните. Тръбния сноп между външни и вътрешни тела е от медни тръби с толоизолация, преминаващи хоризонтално в окачения таван и вкопани в стената по вертикал до съответното вътрешно тяло. Конденза се отвежда към най-близкия канализационен клон с S-образен сифон в мястото на присъединяване. Всеки климатичен агрегат има отделно дистанционно управление за индивидуално задаване на температурните нива. Параметри на влажността не се нормират.

## 6. Топлозахранване

Предмет на разработката е водната отоплителна инсталация.

Котли и газоснабдяването им са съществуващи и в експлоатация.

Топлинният център се състои от: три броя газови котли всеки с мощност 125-137kW осигуряващи Tинст 60/400С, водосъбирателен и водоразпределителен колектор, отоплителни тела - радиатори, Вентилаторни конвектори. Системата подава топлоносител и към отоплителната секция въздух вода в климатичната камера. Системата е комплектована с предпазен клапан, разширителен съд, спирателна и измервателна арматура.

Системата е двутръбна.

Електронна циркулационна помпа към всеки котел осъществява движението на флуида котел – колектор.

На разпределителния колектор са разположени циркулационни помпи подаващи топлоносител към отделните кръгове, както следва:

- Първи кръг захранва отоплителната секция въздух вода в климатичната камера.

- Втори кръг захранва Радиатори тип 33 с вертикали N 13 до N 20.

- Трети кръг захранва Радиатори тип 33 с вертикали N 1 до N 12.

- Четвърти кръг захранва три броя ТВА северен клон.

- Пети кръг захранва три броя ТВА южен клон.

- Шести кръг захранва два броя ТВА над сцена.

Всички осем топловъздушни апарати, подвързани към три отделни линии на разпределителния колектор, работят на пълна рециркулация и ще се използват за предварително затопляне на залата – от началото на деня до започване на представление, когато при влизане на посетители в залата се преминава на топловъздушно отопление с доставяне на свеж въздух.

На щранговете са с предвидени циркулационни помпи, необходимата спирателна и регулираща арматура, филтър и възвратна клапа. Флуида се разпределя към консуматорите, чрез поцинковани Steel press тръби. Предвидени са автоматични обезвъздушители, кранчета за източване.

Всички тръби от основната разпределителна линия се топлоизолират  с топлоизолация от микропореста гума съобразено с диаметъра им с =13 мм.

За правилната работа на инсталацията са осигурени необходимите наклони,  обезвъздушаване и дрениране на инсталацията. В най-високите точки на тръбопроводите ще бъдат монтирани автоматични обезвъздушители, а в най – ниските – дренажни кранчета.

Съгласно проект част КИП и А е необходимо е да се предвиди автоматика за управлението на всички циркулационни помпи и задвижки на трипътните вентили.

## 7. Студозахранване

Студовият център се състои от: Въздухоохлаждаем водоохлаждащ агрегат осигуряващ към 40% разтвор на гликол Tинст 45/400С (преходни сезони) и Tинст 7/120С (лято). Термопомпения агрегат е предвиден да работи на отопление в преходните сезони и е разположен на терена до сградата. Буферен съд осигурява уравновесяването работата на системата, като предпазва от чести пуск-стопове на термопомпата. Електронна циркулационна помпа осъществява движението на флуида в кръга термопомпа – буферен съд, и друга в кръга Буферен съд – Охладителна секция в климатична камера. Системата е комплектована с предпазен клапан, разширителен съд, спирателна и измервателна арматура.

ШУМ И ВИБРАЦИИ

Всички климатични и други съоръжения произвеждащи шум и вибрации над допустимите норми се монтират на вибропоглъщащи рами.

ПРОБИ И ИЗПИТАНИЯ

След монтажа на системите да се извършат следите проби и  изпитания:

1. Вакуумиране и запълване на системата с необходимото количество фреон.

2. Да се извърши проверка за херметичност с тестер за съответния фреон.

3. След пълния монтаж на инсталациите и подаване на напрежение да се извършат необходимите проби и регулиране на инсталациите.

4. След монтажа на вентилационните инсталации ще се извършат необходимите настройки и замервания до постигане на проектните параметри.

НАЛАДКИ И РЕГУЛИРАНЕ

След монтажа на ОВК оборудване да се извършат единични проби на отделните съоръжения, наладка и регулиране на вентилационните уредби съгласно правилника за приемане на СМР.

ПЛАНОВЕ И ИЗЧИСЛЕНИЯ

Представени са всички необходими планове, схеми и изчисления, както и пълна спецификация на необходимите материали и съоръжения. На базата на тази спецификация може да бъде изработена офертата на Изпълнителя  за монтажните работи.

За всички промени в проектното решение да се уведомява предварително проектанта.

Обяснителна записка - ЗБУТ

При проектирането са съобразени правилника за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации и правилника за противопожарна защита.

Подбраните в проекта съоръжения към съответните инсталации притежават автоматика, която осигурява поддържането на зададените параметри.

Избраният способ на вентилация позволява снижаването на енергийните разходи до минимум.

Всички съоръжения са подбрани така, че се гарантира безшумната работа на инсталациите и не е необходимо допълнително шумозаглушаване.

Вентилатори са свързани към мрежата с меки връзки.

Температурите и скоростите на въздуха са съгласно нормативните изисквания.

Пресен въздух се взема от чиста зона.

Всички съоръжения са електрозащитени.

Всички монтажници подлежат на встъпителен и ежедневен инструктаж по БХТПБ.

Да не се работи с незаземени и незанулени инструменти.

Да не се работи до тоководящи проводници.

При заварки и рязане с ъглов шлайф да се спазват противопожарните норми.

При извършването на монтажа да се спазват инструкциите на завода производител.

След завършването на монтажа, на обекта да се оставят инструкции за експлоатация на инсталациите.

Изчислителна записка

- Изчислителни параметри

Изчисленията са направени на базата на следните данни:

Зимен период

Параметри на външния въздух

tвн= -15С

Параметри на вътрешния въздух

tп = 18 - 25С  - не се нормира

според предазначението

Летен период

Параметри на външния въздух

tвн= 35С	=35 %

Параметри на вътрешния въздух

tп = 24-26С	 - не се нормира

според предназначението